特种作业操作证

[高压电工作业]

复

习

材

料

福建水利电力职业技术学院

汇编

福建省电力行业指导委员会

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准

1.范围

本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训（以下简称培训）大纲和安全技术考核（以下简称考核）标准。

本标准适用于1千伏（kV）至10千伏（kV）（含）电工作业人员的培训和考核。

2.规范引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令 第30号）

GB/T 13869-2008   用电安全导则

DL 408-1991(2005)  电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL 409-1991(2005)  电业安全工作规程(电力线路部分)

GB/T 4776-2008    电气安全术语

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。

3.1低压电工作业  low voltageoperation

对1千伏（kV）以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

3.2  高压电工作业  high voltageoperation

对1千伏（kV）及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。

3.3  危险场所  hazardous area

爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。

4.基本条件

4.1 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；

4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事高压电工特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

4.3 具有初中及以上文化程度。

5.培训大纲

5.1培训要求

5.1.1应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审培训周期为每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。

5.1.2理论与实际相结合，突出安全操作技能的培训。

5.1.3实际操作训练中，应采取相应的安全防范措施。

5.1.4注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。

5.1.5应由具备特种作业相应理论知识和操作技能的人员任教，并应有足够的教学场地、设备和器材等条件。

5.2培训内容

5.2.1安全基本知识

5.2.1.1电气安全工作管理

1) 安全生产法律、法规、方针；

2) 电工作业人员的安全职责；

3) 电气安全工作制度；

4）电气作业安全的技术措施和组织措施。

5.2.1.2触电事故及现场救护

1) 电流对人体的伤害；

2) 触电事故种类及发生规律；

3) 触电急救方法及注意事项。

5.2.1.3防触电技术

1) 绝缘、屏护和安全间距等防触电技术；

2) IT系统、TT系统、TN系统的概念及应用；

3) 双重绝缘、安全电压和漏电保护等防触电技术。

5.2.1.4电气防火、防爆及防静电

1) 电气火灾和爆炸的原因；

2) 电气防火与防爆基本措施；

3) 电气火灾的扑救；

4）电气防静电。

5.2.2 安全技术基础知识

5.2.2.1电工基础知识

1) 电路基础知识；

2) 电磁感应和磁路；

3) 交流电路。

5.2.2.2电工仪表及测量

1) 电工仪表分类及工作原理；

2) 电压和电流的测量；

3)电能的测量。

5.2.2.3安全用具与安全标识

1) 电工安全用具及其使用；

2）登高安全用具及其使用；

3）检修安全用具（临时接地线、遮栏等）及其使用；

4) 安全色及安全标识牌。

5.2.2.4 电工工具及移动电气设备

1）各种电工钳、电工刀、螺丝刀、电烙铁等常用电工工具；

2）常用手持式电动工具。

5.2.3安全技术专业知识

5.2.3.1电力系统基础知识

1）电力系统及电力网的构成、电力生产的特点；

2）电力负荷组成及分类；

3）电能质量概念及其主要参数电压、频率、谐波的标准；

4）变配电所的主接线和一次电气设备；

5）电力系统短路概述；

6）电力系统的中性点接地方式。

5.2.3.2电力变压器

1）变压器的结构及工作原理；

2）配电变压器的分类、型号及参数；

4）变压器的运行和维护；

5）高压互感器的作用、特点、工作原理、接线及安全运行。

5.2.3.3高压电器及成套配电装置

1) 高压电器基础知识；

2) 高压电器的用途、技术性能及安全运行；

3) 高压开关设备的操作机构分类、工作原理及安全操作；

4) 高压开关柜操作回路的二次原理图；

5) 常用高压成套配电装置结构及安全运行；

6) 预装式变电站结构及运行。

5.2.3.4电力线路

1）架空线路的作用与构成、组件的分类和规格要求、安装要求、安全运行；

2）电缆线路的特点、种类、结构、允许载流能力、安全运行；

3) 架空线路巡视检查；

4）电缆线路巡视检查；

5）架空线路的安装。

5.2.3.5过电压保护

1）过电压的概念、危害、分类；

2）内部过电压；

3）雷电过电压；

4）常用防雷设备及安装；

5）电力线路与变电所的防雷保护。

5.2.3.6继电保护与二次系统

1）继电保护的任务及基本要求；

2）变压器保护的配置及作用、保护原理；

3）电力线路保护的配置及作用、保护原理；

4）高压电动机保护的装置及作用、保护原理；

5）备用电源自动投入装置的作用及基本要求；

6）二次回路基本知识；

7）变电站的操作电源。

5.2.3.7变配电所运行管理

- 变配电所运行管理制度及安全工作规程；

- 变配电所的倒闸操作；

- 变配电所的设备故障及事故处理。

5.2.4 实际操作技能

5.2.4.1电气安全用具的检查使用

1）绝缘辅助用具的检查及使用；

2）绝缘操作杆的检查及使用；

3）高压验电器的检查与使用；

4）临时短路接地线的检查及使用。

5.2.4.2常用电工仪表的使用

1）万用表的使用；

2）钳形电流表的使用；

3）接地电阻测试仪的使用；

4）绝缘电阻表的选择及使用，高压电器的绝缘试验；

5）直流电桥的使用。

5.2.4.3触电急救和灭火操作

1）脱离电源的方法；

2）心肺复苏急救方法；

3）触电急救注意事项。

5.2.4.4倒闸操作

1）倒闸操作票的编写原则及要求；

2）倒闸操作的安全规程；

3）倒闸操作的基本技能。

5.2.4.5高压成套装置的安装、使用和维护

1）固定型高压开关柜的安装、使用、维护和检查；

2）移开式高压开关柜的安装、使用、维护和检查；

3）环网式高压开关柜的安装、使用、维护和检查。

5.2.4.6变压器安装、巡视检查与操作

1）变压器的巡视检查内容；

2）变压器异常运行判断与处理；

3）变压器分接开关的切换操作；

4）变压器的停、送电操作；

5）跌落式高压熔断器停、送电操作；

6）户外变压器安装；

7）变配电所高压熔断器的更换。

5.2.4.7变配电所运行监视、巡视，异常判断及处理

1）二次设备运行监视；

2）变配电所巡视内容与异常判断；

3）继电保护装置及自动装置动作的判断与处理；

4）变配电所的故障处理。

5.2.4.8架空线路施工

1）登杆作业基本技能；

2）隔离开关的安装；

3）携带型接地线的挂设；

4）避雷器的选用及安装；

5）横担、绝缘子的安装。

5.3 复审培训内容

5.3.1 典型事故案例分析

5.3.2 相关法律、法规、标准、规范

5.3.3 电气方面的新技术、新工艺、新材料

5.4 培训学时见附表。

6.考核要求

6.1考核办法

6.1.1 考核的分类和范围

6.1.1.1 高压电工作业人员的考核分为理论知识考核（包括安全基本知识、安全技术基础知识、安全技术专业知识）和实际操作技能考核两部分。

6.1.1.2 高压电工作业人员的考核范围应符合本标准6.2 的规定。

6.1.2 考核方式

6.1.2.1 考核分安全技术理论和实际操作两部分。

6.1.2.2安全技术理论考核方式为笔试或计算机考试，考试时间为120分钟；实际操作考核方式包括实际操作、仿真模拟、口试等方式。

6.1.2.3安全技术理论考核和实际操作考核均采用百分制，考核成绩80分及以上者为考核合格。两部分考核均合格者为考核合格。考核不合格者，允许补考1次。

6.1.3 考核内容的层次和比重

6.1.3.1 安全技术知识考核内容分为了解、掌握和熟练掌握三个层次，按20%、30%、50%的比重进行考核。

6.1.3.2 实际操作技能考核内容分为掌握和熟练掌握两个层次，按30%、70%的比重进行考核。

6.2 考核要点

6.2.1 安全基础知识

6.2.1.1电气安全工作管理

1）了解安全生产方针、法律、法规；

2）了解电气作业人员的安全职责；

3）掌握电气安全工作制度；

4）熟练掌握保证电气作业安全的技术措施和组织措施。

6.2.1.2触电事故及现场救护

1）了解电气事故的种类、危险性和电气安全的特点；

2）了解触电事故的种类和发生的规律；

3）熟练掌握人身触电的急救方法及注意事项。

6.2.1.3防触电技术

1）掌握绝缘、屏护、间距等防止直接电击的措施；

2）掌握保护接地、保护接零、加强绝缘等防止间接电击的措施；

3）掌握双层绝缘、安全电压等防止电击的措施。

6.2.1.4电气防火、防爆与防静电

1）掌握电气火灾发生的原因；

2）熟练掌握电气防火防爆预防措施；

3）熟练掌握电气火灾的灭火原理及扑救方法；

4）掌握静电产生和防治。

6.2.2 安全技术基础知识

6.2.2.1电工基础知识

1）了解电流组成、电路基本物理量、电阻的串并联、欧姆定律等电路基础知识；

2）了解电磁感应和磁路的基本知识；

3）了解交流电的基本物理量、三相交流电路的基本知识。

6.2.2.2电工仪表及测量

1）了解电工仪表分类、工作原理及使用要求；

2）掌握常用电路物理量的测量方法；

3）熟练掌握电压表、电流表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、电能表、直流单臂电桥、模拟万用表、数字万用表等电工仪表的使用方法。

6.2.2.3安全用具与安全标识

1）熟练掌握电气安全用具的种类、性能及用途；

2）熟练掌握安全标识（标识牌）的使用规定；

3）熟练掌握安全技术措施和组织措施的具体内容；

4）熟练掌握杆上作业的安全要求。

6.2.2.4 电工工具及移动电气设备

1）熟练掌握电工钳、电工刀、螺丝刀、电烙铁等常用电工工具的使用方法；

2）熟练掌握常用的手持式电动工具的使用要求；

3）熟练掌握常用的移动电气设备的使用要求。

6.2.3 安全技术专业知识

6.2.3.1电力系统基础知识

1）了解电力负荷组成及分类；

2）了解变配电所的主接线和一次电气设备；

3）掌握电力系统及电力网的构成、电力生产的特点；

4）掌握电能质量概念及其主要参数电压、频率、谐波的标准；

5）掌握电力系统短路概述基本理论；

6）熟练掌握电力系统的中性点接地方式。

6.2.3.2电力变压器

1）掌握变压器的结构及工作原理；

2）掌握配电变压器的分类、型号及参数；

3）熟练掌握变压器的运行和维护；

4）熟练掌握高压互感器的作用、特点、工作原理、接地及安全运行。

6.2.3.3高压电器及成套配电装置

1）掌握高压电器基础知识；

2）掌握高压开关设备的操作机构分类、工作原理及安全操作；

3）掌握预装式变电站结构及运行；

4）熟练掌握高压开关柜操作回路的二次原理图；

5）熟练掌握常用高压成套配电装置结构及安全运行；

6）熟练掌握高压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电容器的用途、类型、技术性能及安全运行。

6.2.3.4高压电力线路

1）了解高压输电的方式；

2）掌握高压架空线路的作用与构成、组件的分类和规格要求、安装要求、安全运行；

3）掌握高压电缆线路的特点、种类、结构、允许载流能力、安全运行；

4）掌握架空线路的安装；

5）熟练掌握高压架空线路、电缆线路巡视检查周期及内容。

6.2.3.5过电压保护

1）了解过电压的概念、危害、分类；

2）掌握内部过电压；

3）掌握雷电过电压；

4）熟练掌握常用防雷设备及安装；

5）熟练掌握电力线路与变电所的防雷保护。

6.2.3.6继电保护与二次系统

1）了解继电保护的任务及基本要求；

2）了解备用电源自动投入装置的作用，以及对备用电源自动投入装置的基本要求；

3）掌握高压电动机保护的装置及作用、保护原理；

4）掌握变电站的操作电源（直流、交流）；

5）熟练掌握二次系统的概念、接线图分类、回路编号及标志；

6）熟练掌握变压器保护的配置及作用、保护原理；

7）熟练掌握电力线路保护的配置及作用、保护原理。

6.2.3.7变配电所运行管理

1）掌握变配电所运行值班制度及安全工作规程；

2）熟练掌握变配电所的倒闸操作；

3）熟练掌握变配电所的设备故障及事故处理。

6.2.4 实际操作技能

6.2.4.1电气安全用具的检查使用

1）熟练掌握绝缘安全辅助用具的检查使用；

2）熟练掌握高压验电器的检查及使用；

3）熟练掌握绝缘操作杆的检查及使用；

4）熟练掌握临时接地线的检查及使用。

6.2.4.2常用电工仪表的使用

1）掌握钳形电流表的使用；

2）掌握接地电阻测试仪的使用；

3）掌握高压设备的其它绝缘试验；

4）熟练掌握万用表的使用；

5）熟练掌握高压电器的绝缘电阻试验，包括绝缘电阻表的选用、一般绝缘件的试验、储能设备的试验。

6.2.4.3触电急救和灭火操作

1）掌握触电者脱离电源后的抢救方法；

2）熟练掌握使触电者脱离电源的方法及安全注意事项；

3）熟练掌握利用模拟人进行心肺复苏法触电急救操作技能；

4）熟练掌握电气火灾灭火器材的选择和使用。

6.2.4.4倒闸作业

1）掌握倒闸作业票的填写要求；

2）掌握倒闸作业的安全规程；

3）熟练掌握操作卡片与倒闸作业票的编写；

4）熟练掌握高压高压开关设备的倒闸作业操作技能：

6.2.4.5高压成套装置的安装、使用和维护

1）掌握固定型高压开关柜的安装、检修维护；

2）掌握移开式高压开关柜的安装、检修维护；

3）掌握环网高压开关柜的安装、检修维护与操作；

4）熟练掌握固定型高压开关柜的操作；

5）熟练掌握移动式高压开关柜的操作；

6）熟练掌握带有接地闸刀的手车式高压开关柜的操作。

6.2.4.6变压器的安装、巡视检查与操作

1）掌握运行变压器异常运行判断与处理；

2）掌握变压器分接开关的切换操作；

3）掌握变压器的停、送电操作；

4）熟练掌握跌落式熔断器停、送电操作；

5）掌握变配电所中更换高压熔断器的方法及其安全要求；

6）掌握户外变压器安装；

7）熟练掌握运行变压器的巡视检查。

6.2.4.7变配电所二次设备运行监视、巡视与异常判断及处理

1）掌握二次设备运行巡视，继电保护装置动作判断及处理；

2）熟练掌握各种信号装置的使用；

3）熟练掌握继电保护装置或自动装置投入和退出操作；

4）熟练掌握10kV系统发生单相接地的判断与处理方法；

5）熟练掌握变配电所中变压器、电压互感器断线的判断与处理方法。

6.2.4.8 架空线路施工

1）掌握登杆作业技能，包括脚扣、升降板的使用，安全帽、安全带和安全绳的正确使用；

2）掌握隔离开关的安装；

3）掌握避雷器的选用及安装；

4）掌握横担、绝缘子的安装；

5）熟练掌握线路悬挂接地封线的操作。

6.3 复审培训考核要点

6.3.1 了解有关安全生产和高压电气方面新的法律、法规、国家标准、行业标准、规程和规范

6.3.2掌握新设备、新技术的安全使用和操作技能

6.3.3了解典型高压电气事故发生的原因，掌握避免同类事故发生的安全措施和方法

表1  高压电工作业人员安全技术培训学时安排

| 项目 |  | 培训内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全技 术知识 （82学时） | 安全基本知识 （12学时） | 电气安全工作管理 | 2 |
|  |  | 触电事故及现场救护 | 2 |
|  |  | 防触电技术 | 4 |
|  |  | 电气防火、防爆与防静电 | 4 |
|  | 安全技术 基础知识 （12学时） | 电工基础知识 | 4 |
|  |  | 电工仪表及测量 | 4 |
|  |  | 安全用具与安全标识 | 2 |
|  |  | 电工工具及移动电气设备 | 2 |
|  | 安全技术 专业知识 （54学时） | 电力系统基础知识 | 6 |
|  |  | 电力变压器 | 8 |
|  |  | 高压电器及成套配电装置 | 12 |
|  |  | 电力线路 | 6 |
|  |  | 过电压保护 | 4 |
|  |  | 继电保护与二次系统 | 10 |
|  |  | 变配电所运行管理 | 8 |
|  | 复习 |  | 2 |
|  | 考试 |  | 2 |
| 实际操作技能 （72学时） |  | 电气安全用具的检查使用 | 4 |
|  |  | 常用电工仪表的使用 | 8 |
|  |  | 触电急救和灭火操作 | 8 |
|  |  | 倒闸作业 | 16 |
|  |  | 高压成套装置的安装、使用和维护 | 8 |
|  |  | 变压器的安装、巡视检查与操作 | 8 |
|  |  | 变配电所运行监视、巡视与异常判断及处理 | 8 |
|  |  | 架空线路施工 | 8 |
|  |  | 复习 | 2 |
|  |  | 考试 | 2 |
| 合计 |  |  | 154 |

表2  高压电工作业人员安全技术复审培训学时安排

| 项目 | 培训内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 复审培训 | 典型事故案例分析 相关法律、法规、标准、规范 电气方面的新技术、新工艺、新材料 | 不少于8学时 |
|  | 复习 |  |
|  | 考试 |  |
| 合计 |  |  |

- 高压电工作业安全技术实际操作考试标准

1.制定依据

《高压电工作业培训大纲及考核标准》。

2.考试方式

实际操作、仿真模拟操作、口述。

3.考试要求

3.1实操科目及内容

3.1.1科目一：安全用具使用（K1）

3.1.1.1  电工仪器仪表安全使用（K11）

3.1.1.2  电工安全用具使用（K12）

3.1.1.3  电工安全标示的辨识（K13）

3.1.2科目二：安全操作技术（K2）

3.1.2.1  10kV高压开关柜的停（送）电操作（K21）

3.1.2.2  10kV高压成套配电装置的巡视检查（K22）

3.1.2.3  10kV柱上变压器的停（送）电操作（K23）

3.1.2.4  10kV高压开关柜故障判断及处理（K24）

3.1.2.5  10kV线路挂设保护接地线（K25）

3.1.2.6  变压器绝缘测量（K26）

3.1.2.7  电力电缆绝缘测试（K27）

3.1.2.8  变压器分接开关调整（K28）

3.1.2.9  导线在绝缘子上绑扎（K29）

3.1.3科目三：作业现场安全隐患排除（K3）

3.1.3.1  判断作业现场存在的安全风险、职业病危害（K31）

3.1.3.2  结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害（K32）

3.1.4科目四：作业现场应急处置（K4）

3.1.4.1  触电事故现场的应急处理（K41）

3.1.4.2  单人徒手心肺复苏操作（K42）

3.1.4.3  灭火器的选择和使用（K43）

3.2组卷方式

实操试卷从上述四类考题中，各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。

3.3考试成绩

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。

3.4考试时间

60分钟。

4.考试内容

4.1安全用具使用（K1）

4.1.1  电工仪表安全使用（K11）

4.1.1.1 考试方式

实际操作、口述。

4.1.1.2考试时间

10分钟。

4.1.1.3 安全操作步骤

（1）按给定的测量任务，选择合适的电工仪表。

（2）对所选的仪器仪表进行检查。

（3）正确使用仪器仪表。

（4）正确读数，并对测量数据进行判断。

4.1.1.4  评分标准

K11 电工仪器仪表安全使用    考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工仪表安全使用 | 选用合适的电工仪表 | 20 | 口述各种电工仪表的作用，不正确扣10分。针对考评员布置的测量任务，正确选择合适的电工仪表（万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪），仪表选择不正确扣10分。 |
|  |  | 仪表检查 | 20 | 正确检查仪表的外观，未检查外观扣10分;未检查完好性，扣10分。 |
|  |  | 正确使用仪表 | 50 | 遵循安全操作要求，按照操作步骤正确使用仪表，得50分。操作步骤违反安全规程得零分，操作步骤不完整视情况扣5-50分。 |
|  |  | 对测量结果进行判断 | 10 | 未能对测量的结果进行分析判断，扣10分。 |
| 2 | 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 对给定的测量任务，无法正确选择合适的仪表；违反安全操作要求导致人身危害或仪表损坏等。考生该题得零分，终止该项目考试。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

4.1.2电工安全用具使用（K12）

4.1.2.1考试方式

实际操作、口述。

4.1.2.2考试时间

10分钟。

4.1.2.3 安全操作步骤

（1）熟知各种高压电工安全用具的用途及结构。

（2）能对各种高压电工安全用具进行检查。

（3）正确使用各种高压电工安全用具。

（4）熟悉各种高压电工安全用具保养要求。

4.1.2.4评分标准

K12 电工安全用具使用    考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工安全用具使用 | 安全用具的用途及结构 | 30 | 口述高压电工安全用具（高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆、防护眼镜、绝缘夹钳、绝缘垫、携带型接地线、脚扣、安全带、安全帽、放电棒、登高板等用品中抽考三种）的作用及使用场合，叙述有误扣3-15分。口述各种高压电工安全用具的结构组成，叙述有误扣3-15分。 |
|  |  | 安全用具的检查 | 15 | 正确检查外观，未检查外观扣5分。未检查合格证有效期，扣5分。未检查可使用性，扣5分。 |
|  |  | 正确使用安全用具 | 40 | 遵循安全操作规程，按照操作步骤正确使用安全用具。操作步骤违反安全规程得零分，步骤不完整，操作步骤不完整视情况扣5-40分。 |
|  |  | 安全用具的保养 | 15 | 未正确叙述所选安全用具的保养要点，扣3-15分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.1.3 电工安全标示的辨识（K13）

4.1.3.1考试方式

实际操作、口述。

4.1.3.2考试时间

10分钟。

4.1.3.3 安全操作步骤

（1）熟悉高压电工作业常用的安全标示。

（2）能对指定的安全标示进行用途解释。

（3）能对指定的作业场景正确布置相关的安全标示。

4.1.3.4评分标准

K13 电工安全标示的辨识    考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用的安全标示的辨识 | 熟悉常用的安全标示 | 20 | 指认图片上所列的安全标示 （5个），全对得20分，错一个扣4分。 |
|  |  | 常用安全标示用途解释 | 20 | 能对指定的安全标示（5个）用途进行说明，并解释其用途，错一个扣4分。 |
| 2 |  | 正确布置安全标示 | 60 | 按照指定的作业场景，正确布置相关的安全标示（2个）。选错标示一个扣20分，摆放位置错误一个扣10分。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

4.2  安全操作技术（K2）

4.2.1  10kV高压开关柜的停（送）电操作（K21）

4.2.1.1  考试方式

实际操作、仿真模拟操作。

4.2.1.2  考试时间

30分钟。

4.2.1.3  安全操作步骤

（1）按照作业任务要求正确填写操作票。

（2）按照作业任务要求正确选择安全用具，做好个人防护工作。

（3）遵循安全操作规程，按照操作票的步骤正确操作。

（4）操作结束后，对操作质量进行检查。

4.2.1.4评分标准

K21 10kV高压开关柜的停（送）电操作    考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压开关柜的停（送）电 操作 | 正确填写操作票 | 30 | 按照作业任务要求正确填写操作票，操作票填写不规范，视情况扣2-30分。 |
|  |  | 安全意识 | 20 | 未正确选择所需的安全用具，扣5分；未做好个人防护，扣5分；未执行模拟倒闸操作，扣5分；未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，扣5分。 |
|  |  | 操作技能 | 50 | 遵循安全操作规程，操作步骤正确。停送电时，拉合隔离开关前应检查断路器处于分闸位置，停电时，要把接地开关合上，操作正确，少检查、少操作一个扣5分。停送电时，操作隔离开关和断路器的顺序应正确，若错误扣50分。每操作完一步，要检查隔离开关和断路器的操作状态，少检查一个扣5分。全部操作顺序要正确流畅。不流畅扣6分，出现大的操作错误扣50分。储能装置储能完毕后电源开关要复位，未复位，扣5分。送电时，要通过电压转换开头来检查电压，未检查扣5份。在规定时间内操作完成，并检查一次设备。超时扣5-10分，未检查扣5分。 |
| 2 | 否定项 | 操作票填写 | 扣除该题分数 | 针对操作任务正确填写操作票，若操作票填写不正确，不准操作，考生该题得分为零分，终止该项目的考试。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.2  10kV高压成套配电装置的巡视检查（K22）

4.2.2.1考试方式

实际操作、口述。

4.2.2.2考试时间

30分钟。

4.2.2.3 安全操作步骤

（1）按照作业任务要求正确选择安全用具，做好个人防护工作。

（2）遵守安全规程，正确巡查高压配电室。

（3）对高压开关设备进行绝缘电阻测试。

（4）正确填写《高压配电室运行日志》。

4.2.2.4评分标准

K22 10kV高压成套配电装置的巡视检查    考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压成套配电装置的巡视检查 | 安全意识 | 20 | 首先准备好该项操作所需的安全用具，并进行检验，未准备所需安全用具或未检验扣3-10分。 未能做好个人防护，带上安全帽、戴绝缘手套和穿绝缘靴（除巡视中），扣2-10分。 |
|  |  | 操作技能 | 60 | 遵守电力安全规程，巡视高压配电室，核对设备的位置、名称、编号，未正确说出设备所处的状态及运行方式，扣3-15分。未正确说出高压配电室的运行检查及维护要点，扣5-15分。未正确说出高压开关柜所有指示灯及控制开关的作用，扣5-10分。熟知高压开关设备正常运行的气象条件，在特殊气象条件下如何确保设备正常运行，依据熟知程度扣0-10分。超时扣5-10分。 |
|  |  | 填写运行日志 | 20 | 根据当前设备运行情况，正确填写《高压配电室运行日志》。错一项扣3分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.3  10kV柱上变压器的停（送）电操作（K23）

4.2.3.1考试方式

实际操作、口述。

4.2.3.2考试时间

30分钟。

4.2.3.3 安全操作步骤

（1）按照作业任务要求正确填写操作票。

（2）按照作业任务要求正确选择安全用具，做好个人防护工作。

（3）遵循安全操作规程，按照操作票的步骤正确操作。

（4）结束操作任务后，对设备进行检查。

4.2.3.4评分标准

K23 10kV柱上变压器的停（送）电操作考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV柱上变压器的停（送）电 操作 | 正确填写操作票 | 25 | 按照作业任务要求正确填写操作票，操作票填写不规范的，视情况扣2-25分。 |
|  |  | 安全意识 | 20 | 未能准备好该项操作所需的安全用具并进行检验，扣2-5分。未能做好个人防护，未戴上安全帽、护目镜、绝缘手套和未穿绝缘靴，扣2-5分。要持操作票在模拟系统模拟操作一次，未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，扣5-10分。 |
|  |  | 操作技能 | 55 | 遵循安全操作规程，按照操作步骤正确。拉、合跌落式熔断器的操作操作顺序不正确，扣5-50分。操作跌落式熔断器合闸时要检查合闸牢固。不检查，扣10分。在拉、合跌落式熔断器操作时，不允许跌落式熔断器落地，落地一个扣10分。跌落式熔断器的熔丝安装工艺要正确，不正确扣5-10分。全部操作顺序要正确流畅。不流畅扣5分，出现大的操作错误扣50分。在规定时间内操作完成，并检查一次设备，不检查确认扣5分。超时扣5-10分。 |
| 2 | 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 针对操作任务正确填写操作票，若操作票填写不正确，不准操作，考生该题得分为零分，终止该项目的考试。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.4  10kV高压开关柜故障判断及处理（K24）

4.2.4.1考试方式

实际操作、口述。

4.2.4.2考试时间

30分钟。

4.2.4.3 安全操作步骤

（1）按照作业任务要求正确选择安全用具，做好个人防护工作。

（2）按照高压开关柜中保护装置报警信息判断故障类型和故障回路。

（3）遵循安全操作规程，把高压开关柜从运行状态转为检修状态。

（4） 结束操作任务后，对设备进行检查。

4.2.4.4评分标准

K24 10kV高压开关柜故障判断及处理考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试1内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压开关柜故障判断及处理 | 安全意识 | 20 | 未能准备好该项操作所需的安全用具并进行检验，扣2-5分。未能做好个人防护，未戴安全帽、护目镜、绝缘手套和未穿绝缘靴，扣2-5分。要持操作票在模拟系统模拟操作一次，未核对设备的位置、名称、编号和运行方式，扣5-10分。 |
|  |  | 故障分析 | 25 | 未能正确观察高压开关柜保护装置的报警信息，扣5分。未能依据信号指示正确判断故障类型，扣15分。 |
|  |  | 故障处理 | 55 | 遵循安全操作规程，按照操作步骤正确。倒闸时，操作顺序应正确流畅，操作出现错误，视情况扣5-55分。在转检修状态后应把合闸电源和控制电源的熔断器（控制开关）取下，漏取一个扣10分。在规定时间内能正确操作完成，超时扣5-10分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

K25 10kV线路挂设保护接地线    考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV线路挂设保护接地线 | 工作前准备及检查 | 30 | 工作前准备：①穿工作服；②穿绝缘鞋；③正确戴好安全帽；④系好安全带；⑤传递绳；⑥工具带；⑦个人工具；⑧保护接地线；⑨高压验电器。每缺少一项工具扣1分，不正确带安全帽与安全带扣5分。 工作前的检查：①登杆前检查杆根与拉线。②登杆工具的检查，对登杆工具进行冲击试验。③验电器与保护地线使用前检查，确定其完好。④核对现场设备名称编号，明确断路器与隔离开关确在断开位置。未作检查一项扣3分，未作试验扣2分。 |
|  |  | 操作技能 | 55 | 挂地线过程：①登杆：要动作规范、熟练，②工作位置确定：要站位合适，安全带系绑正确。③验电：带绝缘手套方法正确。④接地线装设：先接接地端后接导线端，逐相挂设，操作熟练。 不熟练扣5分，不用绳索传递材料扣10分，位置过高、过矮扣5分，顺序错误扣15分。出错一次5分。 工作终结验收：①接地线与导线连接可靠，没有缠绕现象。②操作人身不碰触接地线。③接地棒在地下深度不小于600mm。连接不可靠一次10分，碰触地线一次扣10分，接地体深度不够扣10分。 |
|  |  | 文明作业 | 15 | ①工作前做危险点分析，并有预控措施。 ②操作过程中无跌落物。 ③工作完毕清理现场，交还工器具。 没进行危险点分析扣5分，跌落物一次扣5分，没清理现场、交还工器具扣5分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.6  变压器绝缘测量（K26）

4.2.6.1考试方式

实际操作。

4.2.6.2考试时间

30分钟。

4.2.6.3 安全操作步骤

（1）选择测量用仪器、工具。

（2）检查仪器。

（3）测试前检查。

（4）测试前拆线。

（5）接线。

（6）测量与读数。

（7）绝缘表拆线及放电。

（8）计算与判断。

（9）结束操作任务后，对仪器检查归位。

4.2.6.4评分标准

K26  变压器绝缘测量    考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器绝缘测量 | 工作准备及检查 | 30 | 工作准备：正确选择兆欧表及工具；检查兆欧表，接线开路摇动兆欧表到额定转速，指针至∞，接线短路摇动兆欧表到额定转速，指针至0。每错一项扣5-15分。 工作检查：检查试验变压器的实际情况，对变压器的高、低压桩头进行验电、放电，确定试验变压器的安全距离；断开与变压器桩头的所有接线（包括变压器的工作接地线）。每错一项扣5-15分。 |
|  |  | 操作技能 | 55 | 接线：将变压器高压、低压桩头分别短接，测高压绕组对低压绕组及地绝缘电阻时，将低压绕组接地，兆欧表“E”接地，“L”端通过测试线接高压绕组，测试线需悬空与接地线要分开，反之则相反。操作错误扣5-20分。测量与读数：将表放于平坦处手摇动摇把，转速为120r/min匀速（1分钟），指针稳定后读数。操作错误扣5-15分。 绝缘表拆线及放电：工作结束后，应先断开“L”端的引线，再停止摇动手柄，利用放电棒对被测绕组进行有效放电，反之相同。操作错误扣5-20分。 |
|  |  | 文明作业 | 15 | 清理现场，能按有关规定进行操作；工作完毕后交还工器具、仪表，器具、仪表并无损坏。现场清理不干净或未清理扣5-10分，未交还器具、仪表扣2-5分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.7  电力电缆绝缘测试（K27）

4.2.7.1考试方式

实际操作。

4.2.7.2考试时间

30分钟。

4.2.7.3 安全操作步骤

（1）选择工器具。

（2）检查仪器。

（3）接线。

（4）测量。

（5）记录、换算。

（6）清理现场。

4.2.7.4评分标准

K27 电力电缆绝缘测试    考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆绝缘测试 | 工作准备 | 30 | 正确选择工器具；按照正确方法检查仪器，进行调零。每错一项扣5-15分。 |
|  |  | 操作技能 | 55 | 接线：表计正确接线；测量过程：分别测量，各步测量中的注意事项，正确读数；记录、换算：记录被测的温度，根据温度进行换算，测量结果分析。每错一项扣5-15分。 |
|  |  | 文明作业 | 15 | 按有关规定清理现场；交还工器具、仪表，器具、仪表并无损坏。现场清理不干净或未清理扣5-10分，未交还器具、仪表扣2-5分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.8  变压器分接开关调整（K28）

4.2.8.1考试方式

实际操作。

4.2.8.2考试时间

30分钟。

4.2.8.3 安全操作步骤

（1）正确穿戴工作服、安全帽等。

（2）填写操作票。

（3）选择工器具、施工材料。

（4）调节分接开关。

（5）测量直流电阻。

（6）结果分析。

（7）清理现场。

4.2.8.4评分标准

K28  变压器分接开关调整  考试时间：30分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 分接开关调整 | 工作准备 | 15 | 工作前准备：穿工作服；穿绝缘鞋；正确戴好安全帽。每错一项工具扣2-5分。 按照作业任务要求正确填写操作票，操作票填写不规范，视情况扣2-5分。 选择工器具、施工材料，满足施工要求。每错一项扣2-5分。 |
|  |  | 操作技能 | 80 | 调节分接开关：接头调节不符合检修工艺要求扣5-20分；处理方法及工具使用不正确一项扣5-10分；连接不牢固扣5-10分。 测量直流电阻：操作不熟练扣10分，未按正确顺序操作扣10-30分。 结果分析：未正确判断分析扣10分。 |
|  |  | 文明作业 | 5 | 清理现场，交还工器具，按有关规定进行操作。现场未清理或清理不干净扣2-5分。 |
| 2 | 否决项 | 否决项说明 | 扣除该题分数 | 操作票填写不正确，考生该题得分为零分，终止该项目的考试。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

4.2.9  导线在绝缘子上绑扎（K29）

4.2.9.1考试方式

实际操作。

4.2.9.2考试时间

30分钟。

4.2.9.3 安全操作步骤

（1）正确穿戴工作服、安全帽等。

（2）铝包带、扎线选用与外观检查。

（3）导线在绝缘子上绑扎。

（4）清理现场。

4.2.9.4评分标准

K29  导线在绝缘子上绑扎  考试时间：20分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导线在绝缘子上绑扎 | 工作准备 | 15 | 工作前准备：穿工作服；穿绝缘鞋；正确戴好安全帽。每错一项工具扣2-5分。 铝包带、扎线选用与外观检查，满足现场工作需要，每错一项扣5-10分。 |
|  |  | 工作过程 | 80 | ①裸导体上缠绕铝包带方法正确，长度合适。铝包带缠绕方法，铝包带缠绕长度、缠绕方向不正确扣5-30分。 ②导线在绝缘子侧向绑扎方法正确，缠绕方向与导线外股绞制方向一致，缠绕长度两端各大于绑扎点30㎜。绑扎松动、不紧密扣10分，绑扎方法错误扣10-25分；双十字绑扎方法正确，绑扎牢固紧密，铝包带两端预留长度大于或小于30㎜扣10分。绑扎不牢固、不紧密扣10分，双十字绑扎法不正确扣10-25分。 |
|  |  | 文明作业 | 5 | 清理现场，交还工器具，按有关规定进行操作。现场未清理或清理不干净扣2-5分。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.3作业现场安全隐患排除（K3）

4.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业病危害（K31）

4.3.1.1考试方式

口述。

4.3.1.2考试时间

10分钟。

4.3.1.3安全操作步骤

依据提供的作业现场图片和视频，指出其中存在的安全风险和和职业病危害，具体可能涉及如下：

（1）现场作业时个人防护措施没做好；

（2）作业现场乱拉电线或用电方法不安全；

（3）现场作业时未放置相应的安全标示：如设备检修时，高压开关操作把手未挂“有人工作，禁止合闸”标示牌；

（4）高压带电设备未规划安全区域，未悬挂“止步，高压危险！”标志牌；

（5）倒闸操作时存在操作错误项；

（6）应急处理方法不当；

（7）作业现场工具乱摆放；

（8）高低压配电房未配置灭火器材。

4.3.1.4评分标准

K31判断作业现场存在的安全风险、职业病危害    考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害 | 观察作业现场图片或视频，明确作业任务或用电环境 | 25 | 通过观察作业现场图片或视频，口述其中的作业任务或用电环境，不正确扣5-25分。 |
|  |  | 安全风险和职业病危害判断 | 75 | 口述其中存在的安全风险及职业病危害，少指出一个扣15分，扣完为止。 |
| 2 | 合计 |  | 100 |  |

4.3.2 结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害（K32）

4.3.2.1考试方式

实际操作、口述。

4.3.2.2考试时间

10分钟。

4.3.2.3安全操作步骤

（1）明确作业任务，做好个人防护；

（2）观察作业现场环境；

（3）排除作业现场存在的安全风险；

（4）进行安全操作。

4.3.2.4评分标准

K32结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害 | 个人安全意识 | 20 | 未能明确作业任务，做好个人防护，视情况扣5-20分。 |
|  |  | 风险排除 | 50 | 观察作业现场环境，排除作业现场存在的安全风险，少每排除一个扣15分。若未排除项会影响操作时人身和设备的安全，则扣50分。 |
| 2 | 安全操作 | 安全操作 | 30 | 口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5分。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

4.4作业现场应急处置（K4）

4.4.1 触电事故现场的应急处理（K41）

考试内容详见通用部分。

4.4.2单人徒手心肺复苏操作（K42）

考试内容详见通用部分。

4.4.3灭火器的选择和使用（K43）

考试内容详见通用部分。

触电事故现场的应急处理（K41）

1考试方式

口述。

2考试时间

10分钟。

3安全操作步骤

（1）低压触电时脱离电源方法及注意事项：

1）发现有人低压触电，立即寻找最近的电源开关，进行紧急断电，不能断开关则采用绝缘的方法切断电源；

2）在触电人脱离电源的同时，救护人应防止自身触电，还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害；

3）让触电者在通风暖和的处所静卧休息，根据触电者的身体特征，做好急救前的准备工作；

4）如触电人触电后已出现外伤，处理外伤不应影响抢救工作；

5）夜间有人触电，急救时应解决临时照明问题。

（2）高压触电时脱离电源方法及注意事项：

1）发现有人高压触电，应立即通知上级有关供电部门，进行紧急断电，不能断电则采用绝缘的方法挑开电线，设法使其尽快脱离电源；

2）在触电人脱离电源的同时，救护人应防止自身触电，还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害；

3）根据触电者的身体特征，派人严密观察，确定是否请医生前来或送往医院诊察；

4）让触电者在通风暖和的处所静卧休息，根据触电者的身体特征，做好急救前的准备工作；夜间有人触电，急救时应解决临时照明问题。

5）如触电人触电后已出现外伤，处理外伤不应影响抢救工作。

4评分标准

K41触电事故现场的应急处理    考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电事故现场的应急处理 | 低压触电的断电应急方法 | 50 | 口述低压触电脱离电源方法不完整，扣5-25分；口述注意事项不合适或不完整，扣5-25分。 |
| 2 |  | 高压触电的断电应急方法 | 50 | 口述高压触电脱离电源方法不完整扣5-25分；口述注意事项不合适或不完整扣5-25分。 |
| 3 | 合计 |  | 100 |  |

单人徒手心肺复苏操作（K42）

1.考试方式

实际操作。

2.考试时间

3分钟。

3.安全操作步骤

（1）判断意识：拍患者肩部,大声呼叫患者。

（2）呼救：环顾四周，请人协助救助，解衣扣、松腰带，摆体位。

（3）判断颈动脉搏动：手法正确（单侧触摸，时间不少于5s）。

（4）定位：胸骨中下1/3处，一手掌根部放于按压部位，另一手平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部位，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压。

（5）胸外按压：按压速率每分钟至少100次，按压幅度至少5cm（每个循环按压30次，时间15—18s）。

（6）畅通气道：摘掉假牙，清理口腔。

（7）打开气道：常用仰头抬颏法、托颌法，标准为下颌角与耳垂的连线与地面垂直。

（8）吹气：吹气时看到胸廓起伏，吹气毕，立即离开口部，松开鼻腔，视患者胸廓下降后，再吹气（每个循环吹气2次）。

（9）完成5次循环后判断有无自主呼吸、心跳、观察双侧瞳孔。

（10）整体质量判定有效指征：有效吹气10次，有效按压150次，并判定效果（从判断颈动脉搏动开始到最后一次吹气，总时间不超过130s）。

（11）安置患者，整理服装，摆好体位，整理用物。

（12）整体评价：个人着装整齐。

4.评分标准

（1）配分标准：100分，各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。

（2）评分表

K42 单人徒手心肺复苏操作    考试时间：3分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 判断意识 | 拍患者肩部,大声呼叫患者 | 4 | 一项做不到扣2分。 |
| 2 | 呼救 | 环顾四周，请人协助救助，解衣扣、松腰带，摆体位 | 4 | 不呼救扣1分，未解衣扣、腰带各扣1分；未述摆体位或体位不正确扣1分。 |
| 3 | 判断颈动脉搏动 | 手法正确（单侧触摸，时间不少于5s） | 6 | 不找甲状软骨扣2分，位置不对扣2分，触摸时不停留扣2分，同时触摸两侧颈动脉扣2分，大于10s扣2分，小于5s扣2分（最多扣6分）。 |
| 4 | 定位 | 胸骨中下1/3处，一手掌根部放于按压部位，另一手平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部位，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压 | 6 | 位置靠左、右、上、下均扣1分，一次不定位扣1分，定位方法不正确扣1分。 |
| 5 | 胸外按压 | 按压速率每分钟至少100次，按压幅度至少5cm（每个循环按压30次，时间15—18s） | 30 | 节律不均匀扣5分，一次小于15s或大于18s扣5分，1次按压幅度小于5cm扣2分,1次胸壁不回弹扣2分。 |
| 6 | 畅通气道 | 摘掉假牙，清理口腔 | 4 | 不清理口腔扣1分，未述摘掉假牙扣1分，头偏向一侧扣2分。 |
| 7 | 打开气道 | 常用仰头抬颏法、托颌法，标准为下颌角与耳垂的连线与地面垂直 | 6 | 未打开气道不得分，过度后仰或程度不够均扣4分。 |
| 8 | 吹气 | 吹气时看到胸廓起伏，吹气毕，立即离开口部，松开鼻腔，视患者胸廓下降后，再吹气（每个循环吹气2次） | 20 | 失败一次扣2分，一次未捏鼻孔扣1分，两次吹气间不松鼻孔扣1分，不看胸廓起伏扣1分，（共10次20分）。 |
| 9 | 判断 | 完成5次循环后判断有无自主呼吸、心跳、观察双侧瞳孔 | 4 | 一项不判断扣1分，少观察一侧瞳孔扣0.5分，触摸颈动脉扣分同上。 |
| 10 | 整体质量判定有效指征 | 有效吹气10次，有效按压150次，并判定效果（从判断颈动脉搏动开始到最后一次吹气，总时间不超过130s） | 10 | 掌跟不重叠扣1分，手指不离开胸壁扣1分，每次按压手掌离开胸壁扣1分，按压时间过长（少于放松时间）扣1分，按压时身体不垂直扣1分，一项不符合要求扣1分，少按、多按压1次各扣1分，少吹、多吹气1次各扣1分，总时间每超过5s扣1分。 |
| 11 | 整理 | 安置患者，整理服装，摆好体位，整理用物 | 4 | 一项不符合要求扣1分。 |
| 12 | 整体评价 | 个人着装整齐 | 2 | 未戴帽扣1分，穿深色袜子扣1分。 |
| 13 | 合计 |  | 100 |  |

灭火器选择和使用（K43）

1.考试方式

实际操作、仿真模拟操作。

2.考试时间

5分钟。

3.安全操作步骤

（1）准备工作：检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管。

（2）火情判断：根据火情；选择合适灭火器迅速赶赴火场；正确判断风向。

（3）灭火操作：站在火源上风口；离火源3-5m距离迅速拉下安全环；手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在干粉将喷完前（3s）迅速撤离火场，火未熄灭应继续更换操作。

（4）检查确认：检查灭火效果；确认火源熄灭；将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用；报告灭火情况。

（5）清点收拾工具，清理现场。

4.评分标准

（1）配分标准：100分，各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。

（2）评分表

K43 灭火器选择和使用    考试时间：5分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 工作 | 检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管 | 10 | 未检查灭火器扣10分；压力、铅封、瓶体、喷管、有效期、出厂合格证漏检查一项扣2分。 |
| 2 | 火情 判断 | 根据火情选择合适的灭火器，迅速赶赴火场，准确判断风向 | 15 | 灭火器选择错误扣15分；风向判断错误扣15分；赶赴火场动作迟缓扣5分。 |
| 3 | 灭火操作 | 站在火源上风口；离火源3-5m距离迅速拉下安全环 | 20 | 未站火源上风口扣20分；灭火距离不对扣10分；未迅速拉下安全环扣5分。 |
|  |  | 手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在干粉将喷完前（3s）迅速撤离火场，火未熄灭应继续更换操作 | 25 | 未侧身对准火源根部扫射扣10分；未由近及远灭火扣10分；干粉喷完前未迅速撤离扣10分；火未熄灭就停止操作扣10分。 |
| 4 | 检查确认 | 检查灭火效果；确认火源熄灭 | 10 | 未检查灭火效果扣10分；未确认火源熄灭扣10分。 |
|  |  | 将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用 | 10 | 未放到指定位置扣5分；未注明已使用扣10分。 |
|  |  | 报告灭火情况 | 5 | 未报告灭火情况扣5分。 |
| 5 | 现场清理 | 清理 | 5 | 未清理工具、现场扣5分。 |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |

特种作业（高压电工）复习题库

第二章 电工基础知识

1/1551  三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的(  A  )倍,线电流与相电流不变。

A：          B：          C：1

14/1551  已知一部分电路的端电压为10V,电阻为5？,则电流的电流为( B  )A。

A：1             B：2             C：5

17/1551  对于正弦交流电,最大值等于有效值的(  B )倍。

A：1             B：根号2         C：根号3

38/1551  已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为( B )A。

A：2.5           B：10          C：20

48/1551  在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位( C )。

A：30°          B：60°          C：90°

57/1551  频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流( B )HZ频率,俗称“工频”。

A：49            B：50            C：51

66/1551  已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P等于( C )W。

A：60            B：100           C：120

74/1551  流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为( C )。

A：m      B：mm     C：/       D：

75/1551  在工作中,电能的常用单位符号是( C )。

A：W           B：kW           C：kW/h

76/1551  电导的单位符号是( B )。

A：Ω           B：S           C：

108/1551  线圈中感应电动势的大小,与线圈的匝数( B )。

A：成反比         B：成正比         C：无关

109/1551  通电直导体在磁场中所受力的大小,与其通过的电流( B )。

A：成反比        B：成正比         C：无关系

111/1551  磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱( A )。

A：成正比          B：成反比          C：成正弦规律

112/1551  全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势( A ),与整个电路的电阻成反比。

A：成正比       B：成反比       C：正弦规律

113/1551  电流互感器的一次绕组匝数很少,( A )在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。

A：串联        B：并联         C：混联

114/1551  在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路称为( C )电路。

A：串联        B：并联        C：混联

117/1551  在感性负载交流电路中,采用( B )的方法可提高电路功率因数。

A：串联电阻        B：并联电容       C：串联电容

120/1551  表示磁场强弱和方向的物理量是( C )。

A：磁通         B：磁力线       C：磁感应强度

122/1551  电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部( B )所做的功。

A：从正极移到负极      B：从负极移到正极      C：从首端移到尾端

127/1551  当电路断开时,电源端电压在数值上( B )电源电动势。

A：大于         B：等于         C：小于

130/1551  在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率( C )电路电流的有效值乘以电压的有效值。

A：大于         B：小于         C：等于

131/1551  电路闭合时,电源的端电压( C )电源电动势减去电源的内阻压降。

A：大于         B：小于         C：等于

140/1551  关于某一类导体材料的电阻,( A ),导体电阻越大。

A：导体长度越长截面积越小      B：导体长度越长截面积越大

C：导体长度越短截面积越小

184/1551  单位导线截面所通过的电流值称为( C )。

A：额定电流       B：负荷电流       C：电流密度

202/1551  在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间( C )。

A：非周期性变化的      B：恒定不变的     C：按正弦规律变化的

206/1551  导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生( A )。

A：感应电动势      B：电流      C：磁场

217/1551  在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于( B )。

A：各并联支路端电压的平均值   B：各并联支路的端电压  C：各并联支路的端电压之和

252/1551  星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( C )。

A：接地点        B：参考点      C：中性点

281/1551  电流强度的单位为( B )。

A：库仑      B：安培      C：伏特

282/1551  电阻的单位是( B ),符号表示为。

A：库伦      B：欧姆      C：伏特

356/1551  电路处于( C )状态时,电路中的电流会因为过大而造成损坏电源、烧毁导线,甚至造成火灾等严重事故。

A：通路       B：断路        C：短路

363/1551  同性磁极相互( B )。

A：吸引      B：排斥      C：无作用力

437/1551  线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为( A )。

A：自感电动势    B：互感电动势    C：交变电动势

532/1551  电荷的基本单位是(C)。

A：安秒       B：安培       C：库仑

572/1551  图中符号A表示(A)。

A：电流表       B：电压表       C：功率表

707/1551  射极输出器的特点之一是具有(C)。

A：与共发射极电路相同    B：很小的输入电阻    C：很大的输出电阻

160/1551  带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着( C )。

A：电压       B：磁场       C：电场

162/1551  电路处于断路状态时,电路中没有( B )流过。

A：电压       B：电流       C：电阻

204/1551  电流的方向规定为导体中( B )运动的方向。

A：负电荷        B：正电荷         C：电子

216/1551  在电阻并联的电路中,电路的电流等于( C )。

A：各并联支路电流的平均值      B：各并联支路的电流

C：各并联支路的电流之和

219/1551  在三相交流电路中,负载消耗的总有功功率等于( B )。

A：各相有功功率之差      B：各相有功功率之和

C：各相视在功率之差

358/1551  在纯电阻电路中,电流和电压( A )。

A：同相位       B：反相位      C：相位差为π/2

387/1551  灯泡通电的时间越长,则( B )。

A：消耗的电能就越少      B：消耗的电能就越多      C：产生的电能就越少

472/1551  额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( A )。

A：1/4      B：4      C：1/2

424/1551  在( B )中,电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。

A：直流电路    B：正弦交流电路    C：脉冲电路

530/1551  产生串联谐振的条件是(C)。

A：XL>Xc   B：XL<Xc	 C：XL=Xc

593/1551  无功功率的单位是(A)。

A：乏        B：瓦        C：伏安

652/1551  下列过程不易产生静电的是(B)。

A：两丝织物摩擦      B：液体冲刷金属      C：固体研磨粉碎

671/1551  下列共射极电路特点说法正确的是(C)。

A：输入阻抗较大     B：输出阻抗较小

C：电流电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差

677/1551  在下列物质中属于半导体的是(C)。

A：铁       B：橡胶       C：硅

695/1551  两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热(B)。

A：相同       B：较大       C：较小

696/1551  交流电的三要素是指最大值、频率及(C)。

A：相位      B：角度      C：初相角

2、磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。( × )

正确描述：磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成正比

10、导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。( × )有关

导线允许通过的电流强度随导体的界面不同而不同。

14、三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位相同。( × )

正确描述：三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同，相位上相互相差120°。

26、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。( × )

采用三角形接线时,线电压等于相电压。

30、在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。( × )

规定在磁体外部，从N极出发进入S极为磁力线的方向。在磁体内部，磁力线的方向是由S极到达N极。

36、大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。( × )

大小方向不随时间变化的电流叫做直流电。

48、导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。( × )

正确描述：导体电阻的大小与导体的长度成正比，与导体的截面积成反比，同时跟导体材料的性质、环境温度等很多因素有关。

50、几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。( × ) 电阻串联,每个电阻中通过的电流相等

120、在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。( × ) 此题为对

电路两端的总电压等于各电阻两端电压之和。

128、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。( × )

并联电路的等效电阻（即总电阻）的倒数，等于各并联电阻倒数之和

129、通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。( × )

通过与磁场方向垂直的某一面积上的磁力线总数，称为通过该面积的磁通。用字母Φ表示。磁通的单位是Wb（韦伯），简称韦

145、通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小。( × )

线圈中感应电动势的大小决定于线圈中磁通变化速率。磁通变化越快,感应电动势越大

147、在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的倍。( × )

P= ULILcosφ     P=3UpIpcosφ

149、交流电流的频率越高,则电感元件的感抗值越小,而电容元件的容抗值越大。( × )

XL=ωL=2πƒL     Xc= =

180、大小不随时间变化的电流称为直流电流。( × )  凡方向不随时间变化的电流称为直流电流，简称直流；

181、导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。( × )

导体电阻的大小与导体的长度成正比，与导体的截面积成反比，同时跟导体材料的性质、环境温度等很多因素有关。

187、感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。( × )   成正比  XL=ωL=2πƒL

217、共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。( × )

共基极放大电路的电压放大倍数与共射放大电路的相同，但输出电压与输入电压同相；它的输入阻抗低，输出电阻高，且输出具有恒流特性；共基极放大电路的频率特性好，常用做宽频带放大和高频电压放大。

218、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。( × )

只有切割磁力线才会产生感应电流，当运动轨迹平行于磁力线时，不会产生感应电动势。

223、正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。( × )

相量可以用来表示正弦量，但是相量不是正弦量，因此正弦量的解析式和相量式之间是不能画等号的。两者之间不是等同关系。

267、若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。( × )

串联电路中通过所有元件的电流都是一样的。

268、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。( × )

不一样， 稳压二极管、肖特基二极管、变容二极管与普通二极管就不同

266、集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。( × )

环境温度越高最大允许耗散功率越小。

292、正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。( × )

电角速度（角频率）与频率的关系为：ω=2πf  成正比例

293、在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。( × )

在均匀磁场中，磁感应强度B等于单位面积的磁通量。磁感应强度B等于磁通量除以垂直于它的截面积S

B=

63、短路是一种正常的电路运行状态。( × )  是非正常的电路状态

98、电压和电位差的单位都是欧姆,用字母V表示。( × )  单位都是伏特，简称伏，

241、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。( × )

二极管的反向电流小，说明反向电阻大。理想的二极管正向电阻为0，反向电阻无穷大。 所以反向电流越小，二极管性能越好。

250、有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。( × )

i=Imsin（ωt+Φ）

257、石墨、碳等在温度升高时,电阻增大。( × )

石墨电极的导电性能随温度的升高，导电性能越强。 也就是说温度越高，石墨电极的电阻率就越低。导电性能就越好。

193、实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。( × ),交流电的频率越高,容抗就越小。

205、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。( × )   此题应该是对的

第三章 电力系统基础知识

20/1551  高压配电网一般指35kV、(  C  )及以上电压等级的配电网。

A：10kV         B：20kV         C：110kV

21/1551  交流高压输电网一般指110kV、( C )电网。

A：10kV         B：20kV         C：220kV

28/1551  发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需( C )秒。

A：1-2          B：2-3          C：3-5

40/1551  中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( B )小时。

A：20           B：2          C：12

44/1551  关于380/220V市电系统,( A )说法是正确的。

A：220V是相电压,380V是线电压      B：220V是线电压,380V是相电压

C：220V和380V都是相电压

62/1551  电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变压所将10KV电压降低到( B )V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。

A：500/400      B：380/220      C：380/260

65/1551  供电电压允许偏差规定,35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压( C )。

A：6%           B：8%            C：10%

96/1551  电力系统中的各级电压线路及其联系的各级( A ),这一部分叫做电力网,或称电网。

A：变配电所         B：断路器         C：隔离开关

146/1551  在运行中,电流的热量和电火花或( A )等都是电气火灾的直接原因。

A：电弧         B：电压高低       C：环境温度

147/1551  在中性点经消弧线圈接地系统中,如果消弧线圈选择得当,可使接地点电流小于( C ),而不会产生断续电弧和过电压现象。

A：电弧电流       B：补偿电流       C：生弧电流

151/1551  在运行中,( A )和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。

A：电流的热量      B：电压高低      C：环境温度

155/1551  电压质量包含( B )、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。

A：电流允许偏差      B：电压允许偏差      C：电阻允许偏差

156/1551  供电质量指( A )与供电可靠性。

A：电能质量      B：电压质量      C：电流质量

195/1551  由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个(A)和用电的整体,叫做电力系统。

A：发电输电配电      B：发电输电变电      C：变电输电配电

196/1551  直接将电能送到用户的网络称为( C )。

A：发电网          B：输电网         C：配电网

102/1551  在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压( A )。

A：不变        B：升高       C：降低

135/1551  下列( C )属于电气设备不正常运行状态。

A：单相短路      B：单相断线       C：系统振荡

143/1551  如图,正常运行时,母联断路器3QF断开,断路器1QF、2QF闭合,是标准的( A )。

A：低压母线分段备自投接线       B：变压器备自投接线

C：进线备自投接线

145/1551  电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种( C )元件。

A：电感元件        B：电容元件         C：非线性元件

158/1551  当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的( B )称为过补偿。

A：电容性电流     B：电感性电流      C：电阻性电流

144/1551  电路中负荷为( C )时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。

A：电感性负载       B：电容性负载       C：电阻性负载

163/1551  用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。

A：电压       B：电流       C：功率

164/1551  为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行( A )调整。

A：电压       B：电流       C：有功

165/1551  在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为( A )。

A：电压波动       B：电压闪避      C：电压偏移

170/1551  消弧线圈实际是一个铁芯线圈,其( A )很小,电抗很大。

A：电阻       B：电压      C：电抗

182/1551  下列( C )不属于电力系统中的事故。

A：对用户少送电    B：电能质量降低到不能允许的程度     C：过负荷

190/1551  一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( B )。

A：额定线电压      B：最高工作电压      C：绝缘水平

191/1551  刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为( C )。

A：额定载流量      B：最大载流量      C：允许载流量

192/1551  供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压( A )之比的百分数来表示。

A：额定值       B：实际值       C：瞬时值

247/1551  在110kV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以( A )。

A：降低设备的绝缘水平     B：保障人身安全 C：保障人身设备安全

253/1551  采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小( A )。

A：接地电流      B：接地电压      C：接地有功

302/1551  按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、( A )、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

A：配电变电所      B：110kV变电所      C：10kV变电所电所

303/1551  从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为( A )。

A：配电线路      B：所用电线路      C：输电线路

311/1551  当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流,这种补偿方式称为( B )。

A：欠补偿       B：过补偿      C：全补偿

322/1551  在中性点接地的电力系统中,以( C )的短路故障最多,约占全部故障的90%。

A：三相短路       B：两相短路      C：单相接地

323/1551  在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生( C )故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。

A：三相接地短路      B：两项接地短路      C：单相接地

335/1551  发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( A )、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。

A：升压变电所      B：降压变电所      C：中压变电所

339/1551  变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。

A：输电线路      B：配电线路      C：配电装置及测量

341/1551  电力网的电力线路按用途一般可分为( A )。

A：输电线路和配电线路      B：输电线路和用电线路     C：高压线路和配电线路

357/1551  电力生产的特点是( A )、集中性、适用性、先行性。

A：同时性       B：广泛性       C：统一性

385/1551  三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路、( B )、单相接地短路和两相接地短路。

A：相相短路      B：两相短路      C：相地短路

344/1551  在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用( A )回路线供电。

A：双       B：单      C：三

379/1551  连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级( C )。

A：相差10%         B：相差20%       C：相差30%

401/1551  为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。

A：用电线路      B：输配电线路      C：发电线路

429/1551  我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。

A：中性点不接地    B：中性点直接接地     C：中性点经消弧线圈接地

433/1551  在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再( A ),以免引起保护器误动作。

A：重复接地    B：直接接地    C：保护接零

520/1551  (A)移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。

A：Ⅰ类         B：Ⅱ类        C：Ⅲ类

538/1551  电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(C)。

A：变电网       B：架空线       C：配电网

539/1551  (C)是电力系统中的主要网络,简称主网。

A：变电网       B：配电网       C：输电网

540/1551  电路主要由负载、线路、电源、及(B)组成。

A：变压器       B：开关       C：发电机

542/1551  降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(C)。

A：补偿功率因数        B：减小导线截面       C：补偿线路电压损失

552/1551  消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(A)。

A：串联谐振过电压       B：并联谐振过电压       C：串联谐振过电流

350/1551  电力系统进行无功补偿起到的作用之一是( C )。

A：提高设备安全性      B：提高设备可靠性    C：提高设备利用效率

380/1551  中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按( B )考虑。

A：相电压          B：线电压         C：2倍相电压

399/1551  中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。

A：一类      B：二类      C：三类

442/1551  在某一个时段内,电压急剧变化而偏离( C )的现象,称为电压波动。

A：最大值    B：最小值    C：额定值

477/1551  主网是电力系统的最高级电网,电压在( B )kV以上。

A：10      B：35      C：110

502/1551  供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(C)%。

A：3       B：4       C：5

523/1551  设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(B)设备。

A：I类       B：Ⅱ类       C：Ⅲ类

533/1551  Ⅱ类设备的防触电保护是采取(B)措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。

A：安全电压       B：双重绝缘       C：变压器油绝缘

575/1551  (C)属于变配电所的一次设备。

A：电箱       B：控制电源开关       C：隔离开关

625/1551  在变配电所中B相的着色是(B)色。

A：黄       B：绿       C：红

628/1551  从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(C)线路。

A：架空      B：输电      C：配电

702/1551  三相四线式380V配电网属于(B)。

A：一次配网     B：二次配网     C：高压系统

703/1551  对于一类负荷的供电,应由至少(B)独立的电源供电。

A：一个        B：两个        C：三个

616/1551  电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(A)。

A：各种类型的短路     B：各种设备过电压     C：各种设备超负荷

600/1551  配电线路的作用是(A)电能。

A：分配         B：输送         C：汇集

553/1551  110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(A)接地方式。

A：大电流         B：小电流       C：不接地

11、相线与中性线(或零线)间的电压称为线电压。( × )

正确描述：相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压

17、有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。( × )

称为三相四线制系统

18、电能质量包括电流、频率和波形的质量。( × )

电能质量包括电压、频率和波形的质量

21、在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。( × )

正确描述：一类负荷中的特别重要负荷，除由两个独立电源供电外，还应增设应急电源，并不准将其他负荷接入应急供电系统。

31、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。( × )  装设必要的无功补偿装置

56、电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。( × )  利于电弧熄灭。

当电感（或电容）性负载所占比例大（即电压与电流相位差较大）时，恢复电压增加较快，不利于灭弧。

59、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。( × )

正确描述：10kV对应的允许最高工作电压为12kV

65、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。( × )

正确描述：我国10kV、6kV电网，为提高供电的可靠性，一般采用中性点不接地的运行方式。

66、从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。( × )

正确描述：从发电厂发电机开始一直到用电设备为止，这一整体称为电力系统

78、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。( × )  50HZ

102、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。( × )

系统发生单相接地故障时，其他两相对地电压不会升高。

112、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。( × )

一般电力系统的运行电压在正常情况下是不会超过最高工作电压的。

121、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。( × ) 不正常状态称为短路

131、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。( × )

低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+7%~-10%。

153、电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。( × )

配电线路又可分为高压配电线路（电压为35kV或110kV）、中压配电线路（电压为10kV、20kV）和低压配电线路（电压为220/380V）。

162、我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。( × )

110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。

163、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。( × )各相之间是互相绝缘的

164、10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。( × )

10kV及以下三相供电的，电压允许偏差为额定电压的为±7%；

188、电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。( × )  是同时进行的

189、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。( × )  存在各种非线性元件

194、低压配电线路的电压为10kV及以下。( × )     低压配电线路（电压为220/380V）。

198、频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。( × )

自动调节装置一般是为了保证电能质量、消除系统异常运行状态等对某些电量实施自动的调节，例如电力系统频率自动调节等。

200、电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。( × )

事故是指对用户少送电或停止送电，电能质量降低到不能允许的程度，造成人身伤亡及电气没备损坏等

228、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。( × )  属于二次设备

235、变配电所不属于电力网的部分。( × )

电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所组成的部分叫做电力网

236、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。( × )

变压器二次额定电压也分两种情况：（1）变压器二次供电线路较长，其二次额定电压比相连线路的额定电压高10%。（2）变压器二次供电线路不长，其二次额定电压比相连线路的额定电压高5%。

276、输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。( × )

不能说多数，而是全是降压，除了发电厂出来是升压，后面全是降压变压器

104、高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。( × )高压配电线路（电压为35kV或110kV）

130、电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。( × )

输电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。

150、无功功率中的“无功”的含义是“无用”。( × )

“无功”的含义是“交换”的意思，而不是“消耗”或“无用”，是相对“有功”而言的。

纯电感线圈时而“吞进”功率，时而“吐出”功率，在一个周期内的平均功率为零。所以平均功率不能反映线圈能量交换的规模，因而用瞬时功率的最大值来反映这种能量交换的规模，并把它称为电路的无功功率，

161、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。( × )

系统中过多的无功功率传送，引起系统中电压损耗增加，电压下降；

183、若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。( × )   一类负荷

234、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。( × )

属于非有效接地.

⑴有效接地：包括中性点直接接地和中性点经低电阻接地、小电抗和低阻抗接地。有效接地电网的特征是：在发生单相接地故障时，故障相将通过较大的故障电流，其值最大可超过三相短路的故障电流，此时非故障相的对地稳态电压不超过线间电压的80%，大的故障电流对电气设备要求有高机械强度和高热稳定性。适当增大中性点接地电阻值，可以减少接地时的故障电流，但要保证继电保护的可靠性。

⑵非有效接地：不属于有效接地的接地方式。包括经消弧线圈接地、自动跟踪补偿消弧线圈、高电阻接地、高阻抗接地和中性点不接地。在非有效接地方式中，一相接地时，非故障相上的对地电压一般最高可能达到线间电压的105%，此时单相接地故障电流则较小。

203、触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。( × )

触头断开后，触头之间如果有电弧存在，则电路实际上没有被切断。

第四章 电力变压器

5/1551  变压器的一、二次电压一般允许有(  A )的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。

A：±0.5%           B：±1%             C：±1.5%

18/1551  SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧绕组额定电压为( A  )kV的电力变压器。

A：10           B：20           C：35

19/1551  SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为( A  )kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。

A：10000        B：36500        C：8000

68/1551  变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( C )。

A：60℃          B：65℃           C：75℃

69/1551  变压器容量在( C )kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。

A：6300           B：8000           C：10000

73/1551  额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力( A )。

A：kVA           B：kV           C：kA

91/1551  变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( A )来表示。

A：比           B：和         C：差

92/1551  并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。

A：必须停止运行      B：仍能继续供电      C：肯定也发生故障

98/1551  变压器理想并列运行的条件之一是( A )。

A：变压器的一二次电压相等      B：变压器的一二次电压误差±1%

C：变压器的一二次电压相等±2%

99/1551  关于电力变压器能否转变直流电的电压,( B )是正确的。

A：变压器可以转变直流电的电压      B：变压器不能转变直流电的电压

C：变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好

107/1551  当变压器绝缘材料的工作温度( A )允许值时,其使用寿命将缩短。

A：超过         B：等于       C：低于

110/1551  在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压( B ),是衡量变压器能耗的重要指标。

A：成反比变化       B：成正比变化      C：平方成正比变化

138/1551  变压器油的作用是( C )。

A：导电和冷却      B：绝缘和升温     C：绝缘和冷却

A：电力变压器和电流互感器      B：电流互感器和电压互感器

C：特种互感器和电流互感器

148/1551  仪用互感器分( B )两种。

149/1551  变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及( C )三种。

A：电力断路器       B：电力仪表      C：继电器

166/1551  ( C )能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。

A：电压波形       B：电压相位      C：电压幅值

185/1551  变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加( A )时,二次侧开路的电压值。

A：额定电压       B：额定电流       C：最大电压

193/1551  变压器接在电网上运行时,变压器( A )将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。

A：二次侧电压      B：一次侧电压       C：最高电压

236/1551  当变压器过负载时,一般会发出( A )。

A：很高且沉重的嗡嗡声    B：很轻且细微的嗡嗡声      C：很高且沉重的沸腾声

289/1551  当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称( A )。网站答案C

A：励磁电流      B：整定电流      C：短路电流

334/1551  变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的( B )。

A：升高      B：降低     C：时高时低

371/1551  三相变压器绕组为D联结时,( A )。

A：线电流为√3倍的绕组电流       B：线电流为绕组电流

C：线电流为2倍的绕组电流

370/1551  变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为( A )的有效值。

A：线电流       B：相电流       C：最小电流

393/1551  变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可( B )过负载运行。

A：严重        B：适当        C：不允许

498/1551  变压器高压侧额定电流可按容量(KVA)的( B )%进行估算。

A：20      B：6      C：1

541/1551  并列运行的变压器,若短路电压不等,则(B)。

A：变压器在空载时有环流      B：变压器负载分配不合理    C：变压器运行损耗大

561/1551  变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压(B)其相电压。

A：等于         B：大于         C：小于

562/1551  变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(A)其相电压。

A：等于         B：小于         C：大

557/1551  变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。

A：淡蓝        B：黑        C：淡红

A：单相         B：三相         C：自耦

556/1551  变压器型号第一项用字母S表示(B)变压器。

586/1551  运行中的电压互感器相当于一个(B)的变压器。

A：短路运行      B：空载运行      C：带负荷运行

598/1551  变压器防爆管的作用是(A)。

A：防止油箱破裂         B：使瓦斯保护动作,断路器跳闸

C：用于观察油的压力

607/1551  ONAN代表变压器的冷却方式是(C)。

A：干式自冷       B：干式风冷       C：油浸自冷

608/1551  AN代表变压器的冷却方式是(A)。

A：干式自冷       B：干式风冷      C：油浸自冷

687/1551  干式变压器属于(C)变压器。

A：稳压        B：隔离       C：节能型

690/1551  油浸的温度计是测量其(B)油温的。

A：下层        B：上层       C：中层

691/1551  改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(B)。

A：下次操作灵活    B：分接开关接触良好    C：不会出现错误操作

119/1551  变压器的铁芯是( A )部分。

A：磁路         B：电路        C：开路

128/1551  如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率( B )变压器一次输入功率。

A：大于         B：等于         C：小于

178/1551  当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器( A )过负载的能力称为事故过负载能力。

A：短时       B：长时      C：随时

225/1551  变压器是一种( C )的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A：滚动        B：运动      C：静止

237/1551  当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就( B )。

A：恒定        B：不同       C：上升

240/1551  变压器正常运行时发出( B )。

A：间断的嗡嗡声     B：均匀的嗡嗡声     C：均匀的沸腾声

288/1551  变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( A )温度之差。

A：冷却空气      B：变压器油      C：绕组

213/1551  在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( C )。

A：高压侧绕组      B：低压侧绕组    C：二次侧绕组

259/1551  在不损害变压器( A )和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

A：绝缘       B：线圈      C：套管

306/1551  在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( A )时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

A：气体      B：液体      C：固体

308/1551  用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为( B )。

A：气体绝缘干式变压器      B：环氧树脂干式变压器    C：H级绝缘干式变压器

318/1551  变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成( A ),一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。

A：热量         B：有功         C：无功

324/1551  变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数( C )。

A：三相为1,单相为√3       B：单相和三相均为1      C：单相和三相均为√3

348/1551  变压器内部主要绝缘材料有变压器油、( C )、电缆纸、皱纹纸等。

A：套管       B：冷却器       C：绝缘纸板

354/1551  变压器运行时各部件的温度是不同的,( C )温度最高。

A：铁芯       B：变压器油      C：绕组

374/1551  变压器的损耗包括( B )和铜损。

A：线损       B：铁损       C：磁损

375/1551  ( B )是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。

A：线损       B：铜损       C：磁损

381/1551  额定电压是指变压器( B ),它应与所连接的输变电线路电压相符合。

A：相电压         B：线电压         C：最大电压

388/1551  电流互感器一次绕组匝数( A )二次绕组的匝数。

A：小于       B：大于      C：等于

389/1551  三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成( B )。

A：星形      B：三角形       C：方形

398/1551  电压互感器二次回路允许有( A )接地点。

A：一个      B：两个      C：三个

403/1551  电力变压器按冷却介质可分为( A )和干式两种。

A：油浸式      B：风冷式      C：自冷式

411/1551  下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( C )。

A：远离变压器一侧      B：高压熔断器的外侧      C：高压熔断器的内侧

413/1551  变压器( C )通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。

A：运行方式      B：连接方式      C：调压方式

414/1551  根据变压器的工作原理,常采用改变变压器( A )的办法即可达到调压的目的。

A：匝数比      B：绝缘比      C：电流比

438/1551  当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指( A )。

A：最大的容量    B：最小的容量    C：中间的容量

483/1551  干式变压器绕组的最高允许温度应不大于( C )℃。

A：100      B：105      C：155

485/1551  干式变压器绕组的最高允许温度应不大于 ( C )℃。

A：100      B：105      C：155

590/1551  配电变压器原、副绕组匝数不同,一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(B)。

A：多        B：少        C：一样

591/1551  变压器的分接开关装于(B)。

A：二次侧        B：一次侧        C：任一侧

655/1551  封闭式的干式变压器,最适合用于(C)。

A：配电所       B：变电所       C：恶劣环境

666/1551  变压器(C)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

A：失压        B：温度      C：重瓦斯

697/1551  按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(A)。

A：小      B：大      C：和绕组电压低的一侧一样

476/1551  10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于( C )。

A：10      B：20      C：25

559/1551  纯净的变压器油具有优良的(B)性能。

A：导热           B：冷却         C：导电

648/1551  开启式干式变压器小容量的采用(A)冷却方式。

A：空气自冷式       B：风冷式       C：空气自冷式加风冷式

4、在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。( × )正确描述：接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组。

8、电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。( × )

正确描述：电压调整率的定义：给定负载功率因数下（一般取0.8）二次空载电压U2N和二次负载电压U2之差与二次额定电压U2N的比

44、变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。( × )

可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏小,阻抗电压小的变压器承受负荷偏大。

45、干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。( × )铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中

52、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。( × )   成反比

75、S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。( × )

正确描述：S11-M（R）-100/10表示三相油浸自冷式，双绕组无励磁调压，卷绕式铁芯（圆截面），密封式，额定容量100kVA，高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。

76、变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。( × )

正确描述：变压器油本身绝缘强度比空气大，所以邮箱内充满油后，可提高变压器的绝缘强度。

77、电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。( × )

正确描述：电压互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。

80、电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。( × )

正确描述：电流互感器一次侧带电时，在任何情况下都不允许二次线圈开路，因此在二次回路中不允许装设熔断器或隔离开关。

135、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。( × )  高压侧绕组额定电压为10kV

167、变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃( × )

规定变压器上层油温最高不超过95℃。而在正常状态下，为了使变压器油不致过速氧化，上层油温一般不超过85℃。对于强迫油循环的水冷或风冷变压器，其上层油温不宜经常超过75℃。当变压器绝缘材料的工作温度超过允许值时，其使用寿命将缩短。

190、变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。( × )

电压低的容量较小，电压高的容量较大。

191、变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。( × )

转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

225、变压器中性点接地属于保护接地。( × )   属于工作接地

226、变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(√)

242、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。( × )

变压器油箱内发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。

248、干式变压器承受冲击过电压的能力较好。( × )

采用油+纸绝缘的油浸式变压器的绝缘性能通常高于干式变压器。

实际上相同电压等级的油浸式变压器绕组的绝缘水平都高于或等于相同电压等级的干式变压器绕组。

288、变压器容量的单位是kW。( × )

变压器容量的单位kVA

284、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(√)

绕组相电压中无三次谐波分量，因为曲折联结的三单相变压器组，因三次谐波特点是向量同方向同大小，因绕制方法，则每相中三次谐波电动势互相抵消，相电动势接近正弦波。

296、干式变压器所在环境的相对湿度应不大于50%。( × )

干式变压器所在环境的相对湿度应不大于相对湿度不应超过85%

122、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。( × )

变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等，匝数多的一边电压高，匝数少的一边电压低，这就是变压器能够改变电压的道理。

123、二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。( × )  二次侧开路的电压值。

124、接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。( × )  接线组别不相同而并列,才会在二次侧之间产生电压差,形成环流

139、电流互感器可分为单相式和三相式。( × )  电压互感器可分为单相式和三相式。

275、变压器二次电流是由一次电流决定的。( × )

二次电流大小取决于负载阻抗的大小。

277、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。( × )

变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为相同频率的交流输出电压

第五章 高压电器及成套配电装置

9/1551  正常情况下,一般在系统功率因素高于(  C  )且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。

A：0.85          B：0.90          C：0.95

10/1551  高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的( A  )时,高压电容器组应立即停运。

A：1.1倍         B：1.2倍        C：1.3倍

13/1551  有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在( B  )分钟后使电容器殘压降至75V以下。

A：1             B：10            C：20

22/1551  LQJ-10表示额定电压为( A  )的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。

A：10kV         B：20kV         C：35kV

51/1551  隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( C )、垂直旋转式和插入式。

A：360°旋转式      B：捆绑式      C：水平旋转式

52/1551  目前我国在( C )电压等级中广泛使用SF6断路器。

A：3kV           B：10kV           C：35kV及以上

53/1551  高压熔断器一般在( A )电压等级的系统中保护电路中的电气设备。

A：3kV-35kV           B：35kV以上           C：110kV

54/1551  高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电( A )后进行。

A：3分钟           B：5分钟           C：10分钟

61/1551  高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于( B ),将造成电动机定子铁芯烧损。

A：5            B：10           C：15

63/1551  10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为( B )。

A：5-10mm       B：10-15mm       C：20-30mm

64/1551  目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( C )以上。

A：5年           B：10年           C：20年

70/1551  隔离开关可拉、合35kV容量为( B )及以下的空载变压器。

A：800kV          B：1000kV         C：3150kV

83/1551  KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( C )的作用。

A：保护设备安全       B：保护断路器小车出入安全

C：保护小车室内工作人员安全

84/1551  运行中的高压电容器发生爆炸时,应首先( C )。

A：保护现场等候处理    B：消防灭火    C：切断电容器与电网的连接

101/1551  为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设( A ),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。

A：并联电容器      B：并联电感器      C：串联电容器

106/1551  管型避雷器由( B )三部分组成。

A：产气管内部电极和外部间隙       B：产气管内部间隙和外部间隙

C：产气管内部间隙和外部电极       D：产气管内部电极和外部电极

118/1551  电力系统中一般使用( B )进行无功补偿。

A：磁力补偿起动器    B：移相(并联)电容器    C：脉冲电容器

126/1551  电磁操动机构的缺点之一是需配备( B )。

A：大容量交流合闸电源    B：大容量直流合闸电源    C：大功率储能弹簧

129/1551  当断路器运行中环境温度超过40℃时,断路器的长期允许工作电流( B )额定电流值。

A：大于        B：小于         C：等于

137/1551  交流高压真空接触器由( B )实现分闸。

A：弹簧储能操动机构     B：分闸弹簧     C：手动操动机构

139/1551  真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是( B )。

A：导电作用     B：吸附电弧产生的金属蒸气     C：绝缘作用

142/1551  隔离开关的主要作用之一是( A )。

A：倒闸操作       B：隔离电流      C：拉合负荷电流

168/1551  高压熔断器可用于( A )等设备的保护。

A：电压互感器      B：发电机      C：断路器

169/1551  触头间介质击穿电压是指触头间( C )。

A：电源电压    B：电气试验时加在触头间的电压

C：触头间产生电弧的最小电压

215/1551  小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B )等主接线形式。

A：隔离开关    B：负荷开关-熔断器      C：熔断器

214/1551  隔离开关作用之一是( A )。

A：隔离电源      B：隔离电流      C：隔离电场

205/1551  高分断能力高压熔断器的特点之一是分断( B )的能力强。

A：负荷电流      B：短路电流      C：过负荷电流

186/1551  FN5-10的型号含意是( C )。

A：额定电压10kV断路器      B：额定电压10kV户外型负荷开关

C：额定电压10kV户内型负荷开关

187/1551  FW5-10负荷开关的含意是( A )。

A：额定电压10kV户外型负荷开关      B：额定电压5kV户外型负荷开关

C：额定电压10kV户内型负荷开关

188/1551  ( C )对电气设备和电力系统安全运行危害极大。

A：额定线电压      B：系统最高电压      C：过电压

189/1551  电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为( C )。

A：额定线电压      B：系统最高电压      C：过电压

179/1551  弹簧储能操动机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在( B )。

A：断开位置       B：闭合位置       C：断开或闭合位置

175/1551  SF6负荷开关内的气体压力为零表压时,仍可进行( C )操作。

A：短路电流合闸      B：短路电流分闸      C：负荷电流分合闸

157/1551  造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是( C )。

A：电容器内部过电压     B：内部产生局部放电 C：运行中温度剧烈变化

97/1551  RN2型高压熔断器可适用于作( C )的保护。

A：变压器         B：电力线路        C：电压互感器

172/1551  发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的( A )。

A：动稳定性      B：动平衡性      C：热稳定性

180/1551  高压开关柜巡视检查项目包括开关柜的( C )所在位置正确。

A：断路器        B：观察孔       C：闭锁装置

197/1551  高压成套装置的“五防”联锁功能之一是( B )。

A：防带接地线(或接地刀闸)打开柜门         B：防误入带电间隔

C：防接地线接触不良

203/1551  对断路器的日常维护工作中,应检查( B )是否正常,核对容量是否相符。

A：分闸线圈      B：合闸电源熔丝      C：继电保护二次回路

220/1551  断路器的工作状态(断开或闭合)是由( C )控制的。

A：工作电压      B：负荷电流        C：操动机构

233/1551  交流高压真空接触器广泛应用于( A )等领域电气设备的控制。

A：海运      B：配网的配电线路      C：防雷设备

234/1551  当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设( A )。

A：合格的放电装置    B：殘压监视装置    C：电容器内部放电电阻测量装置

235/1551  弹簧储能操动机构是在合闸时,( C )释放已储存的能量将断路器合闸。

A：合闸线圈       B：合闸电源      C：合闸弹簧

238/1551  隔离开关按安装地点分类可分为( A )和户外式。

A：户内式       B：山地式      C：平原式

239/1551  真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是( B )。

A：加工困难    B：承受冲击的机械强度差    C：不易与金属封接

246/1551  高压熔断器熔体中间焊有( A )的小锡(铅)球。

A：降低熔点       B：升高熔点       C：保持熔体材料熔点

255/1551  巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位( B )。

A：结线正确      B：接触良好,无过热现象     C：无过电压

256/1551  与真空断路器连接的引线导线弛度应该( C )。

A：尽量拉紧      B：松弛      C：适中

272/1551  SF6断路器的特点之一是( A )。

A：开断电流大    B：断口耐压低    C：开断电流小

279/1551  真空断路器是利用( C )作绝缘介质和灭弧介质的断路器。

A：空气      B：惰性气体      C：“真空”

280/1551  一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它( C )分、合闸操作。

A：空载时进行      B：母线切换      C：带负荷进行

292/1551  SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的( C )气体有毒。

A：硫化物      B：氧化物      C：低氟化物

294/1551  真空断路器的动、静触头安装在( C )内。

A：密封空气容器      B：密封金属容器      C：真空灭弧室

298/1551  通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是( A )。

A：耐弧性强      B：导热性能差      C：绝缘性能强

299/1551  额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的( B )。

A：耐热程度      B：绝缘水平      C：通断能力

242/1551  在腐蚀性较强的场所引下线应适当( B )或采用其他防腐措施。

A：减小截面       B：加大截面      C：缩短长度

287/1551  电气设备有三种工作状态,即运行、备用、( C )。

A：冷备用      B：热备用      C：检修状态

290/1551  有填料高压熔断器利用( A )原理灭弧。

A：利用电弧与固体介质接触加速灭弧      B：窄缝灭弧    C：将电弧分割成多个短电弧

295/1551  ( A )指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。

A：明备用      B：冷备用      C：暗备用

296/1551  ( C )指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。

A：明备用      B：冷备用      C：暗备用

297/1551  隔离开关采用操动机构进行操作,便于在隔离开关与( B )安装防误操作闭锁机构。

A：母线之间      B：断路器之间      C：与测量仪表之间

300/1551  造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( B )。

A：内部发生局部放电      B：频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响

C：外壳机械损伤

304/1551  在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相( B )。

A：平行       B：垂直      C：倾斜30o角度

305/1551  在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相( A )。

A：平行      B：垂直       C：倾斜30o角度

307/1551  SF6负荷开关一般不设置( A )。

A：气体吹弧装置    B：灭弧装置      C：磁吹灭弧装置

309/1551  SF6负荷开关装设的( A )可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。

A：气体密度计      B：温度计      C：气体流量计

312/1551  SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器( B )。

A：强       B：弱       C：相同

314/1551  负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起( B )作用。

A：切断正常负荷电流       B：短路保护      C：倒闸操作

315/1551  高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于( A )而造成电气设备损坏。

A：缺相运行      B：过电压运行      C：欠电压运行

316/1551  电气设备有三种工作状态,即运行、( B )、检修状态。

A：热备用       B：备用       C：试验

317/1551  高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用( C )降低熔丝熔点。

A：热聚集       B：热扩散      C：“冶金效应”

321/1551  交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在( A )作用下,可实现自动分闸。

A：熔断器撞击器      B：电动力      C：继电保护构

331/1551  断路器应有标出( B )等内容的制造厂铭牌。

A：设备说明      B：基本参数     C：安全提示

347/1551  交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的( C )。

A：瞬时值      B：最大值     C：有效值

351/1551  箱式变电站的缺点之一是( B )。

A：体积小       B：出线回路数少       C：不经济

360/1551  ( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。

A：外桥接线      B：内桥接线       C：单母线接线

369/1551  交流真空接触器-熔断器组合电器,( B )的使用空间。

A：限制了接触器      B：拓展了接触器       C：限制了熔断器

390/1551  高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成( B )。

A：星形      B：三角形       C：开口三角形

391/1551  交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中( B )实现自保持。

A：需要控制电源      B：不需要控制电源    C：需要永磁体的磁力

392/1551  交流高压真空接触器适用于交流系统中( A )的场合。

A：需要频繁操作    B：不需要频繁操作    C：操作机率很低

395/1551  SF6断路器是用( B )作为绝缘介质和灭弧介质。

A：液态       B： 气体    C： 分解的低氟化硫

397/1551  变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为( A )。

A：一次设备      B：二次设备      C：远动设备

402/1551  断路器的分、合闸指示器应( C ),并指示准确。

A：用金属物封闭      B：可随意调整      C：易于观察

404/1551  触头断开后,触头之间如果( C ),则电路实际上未被切断。

A：有电压存在      B：电弧已熄灭      C：有电弧存在

405/1551  在实际应用中,常用( C )定为设备的额定容量,并标在铭牌上。

A：有功功率P      B：无功功率Q      C：视在功率S

407/1551  小电流真空灭弧室一般采用( A )触头。

A：园盘形      B：横向磁场      C：纵向磁场

415/1551  断路器的额定开断电流表明了断路器的( B )。

A：长期允许最大工作电流      B：灭弧能力      C：绝缘水平

427/1551  真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做( A ),同时又不能破坏灭弧室的真空度。

A：直线运动    B：弧线运动    C：分合运动

436/1551  高压熔断器以动作特性可分为( A )和固定式。

A：自动跌落式    B：插入式    C：非限流式

440/1551  断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的( C )。

A：最大工作电流    B：最大过负荷电流    C：最大短路电流

443/1551  为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的( A )。

A：最高工作电压    B：最低工作电压    C：最小过电压幅值

444/1551  断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的( C )。

A：最小工作电流    B：短路电流    C：最大工作电流

452/1551  对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为( A )秒。

A：0      B：0.1      C：0.5

459/1551  补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于( A )时则应将电容器投入运行。

A：0.85      B：0.95      C：1

463/1551  补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( B )min后进行。

A：1      B：3      C：30

467/1551  电容器组允许在其( A )倍额定电压下长期运行。

A：1.1      B：1.2      C：1.3

468/1551  电容器组允许在其( C )倍额定电流下长期运行。

A：1.1      B：1.2      C：1.3

473/1551  电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( B )倍。

A：1    B：1.5    C：2    D：2.5    E：3    F：3.5

482/1551  箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过( C )℃为动作整定值。

A：100      B：85      C：65

495/1551  箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少( A )条。

A：2      B：3      C：4

501/1551  跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于(C)m。

A：3       B：4       C：4.5

505/1551  (A)kV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。

A：35       B：110       C：220

507/1551  箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(A)Ω。

A：4       B：10       C：15

507/1551  箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(B)Ω。

A：4       B：10       C：15

519/1551  额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。

A：750        B：540        C：320

531/1551  对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(C)接线。

A：Y,△       B：Y,yn0       C：V,V

547/1551  弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(C)时储能的。

A：操作        B：分闸        C：合闸

569/1551  电磁操动机构是利用(B)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

A：电动力         B：电磁功         C：弹簧力

581/1551  手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(B)状态。

A：动作       B：不动作       C：再次动作

A：短路       B：缺相       C：过载

587/1551  负荷开关与(C)配合,可保护电力线路。

A：断路器       B：隔离开关      C：熔断器

588/1551  (B)的主要作用是用于隔离电源。

A：断路器       B：隔离开关       C：熔断器

585/1551  带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了(B)问题。

602/1551  可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(A)位置时才能移动手车。

A：分闸       B：合闸     C：任何

613/1551  负荷开关常与(B)串联安装。

A：高压隔离开关     B：高压断路器     C：高压电容器

614/1551  箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(B)加熔断器和环网供电装置。

A：隔离开关       B：负荷开关       C：空气开关

657/1551  跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速(B)断开一次系统。

A：切断         B：熔断       C：跳闸

670/1551  CD10中的D表示(C)操作机构。

A：手动       B：电动      C：电磁

686/1551  电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(C)。

A：稳定电压       B：稳定电流       C：提高功率因数

689/1551  固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般装设有机械联锁装置,以防止(C),保证人身和设备的安全。

A：误入带电间隔       B：错分错合断路器    C：带负荷操作隔离开关

720/1551  高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(B)断路器。

A：直流      B：六氟化硫      C：真空

515/1551  液压操作机构适用于(C)kV等级的断路器。

A：6    B：10    C：20    D：35    E：110    F：220

517/1551  液压操作机构适用于(C)kV等级的断路器。

A：6至10       B：20至35       C：110至220

601/1551  带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(A)。

A：分闸        B：合闸       C：储能

623/1551  FN型中的F表示(B)。

A：户内断路器       B：负荷开关       C：户内熔断器

718/1551  液压操作机构一般采用(C)。

A：直接驱动式      B：间接驱动式      C：储能式

719/1551  某断路器用ZN表示,Z表示(C)断路器。

A：直流      B：六氟化硫      C：真空

23、六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。( × )

灭弧能力较SF6断路器弱

35、六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。( × )

正确描述：SF6气体化学性质虽稳定，但是与水分或其他杂志成分混合后，在电弧作用下会分接为低氟化合物和低氟氧化物，

841/1551、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。( × )

如果电容器的额定电压与电网电压相同，应采用三角形（△）接线法。

41、投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( × )

每台断路器应有运行编号和名称。

42、当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。( × )

43、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。( × )

正确描述：负荷开关用来接通和分断小容量的配电线路和负荷，它只有简单的灭弧装置。常与高压熔断器配合使用，电路发生故时由高压熔断器切断短路电流。

47、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。( × )

正确描述：交流高压真空接触器使用电动操动机构合闸

83、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。( × )

额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级，它决定了断路器的绝缘水平。

91、因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。( × )

触头结构和触头材料对真空断路器的灭弧性能影响很大，通常要求触头材料具有导电好、耐弧性强、含气量低、导热好、机械强度高和加工方便等特点。

92、六氟化硫(SF6)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF6)气体的补气工作。( × )

在环境符合安装要求的正确使用条件下，开关本体部分可保证20年免维护。因环境差异，仍需对FL（R）N36-2D型负荷开关进行必要的检查、维护工作。

（1）根据工作环境，6~12个月对开关本体进行适当的外观检查，对污秽和受潮的表面予以清除。

（2）每年对操作机构进行1~2次润滑和操作检查，要求动作正常。

（3）对装有压力检测的负荷开关，进行不定期检查压力表的读数，对表上的读数低于0.02MPa时，应及时予以补气，补气过后的压力按条款4中所规定的要求执行。补气工作应使用专用设备由受过专业培训人员或生产服务人员进行。

（4）当负荷开关—熔断器组合电器有故障电流流通时，出现一相熔断器熔断，则必须将三相熔断器全部更换。更换熔断器前，须将接地开关合闸。

93、隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。( × )

手动操作机构具有结构简单、工作可靠、价格低廉的优点，但操作功较小，操作质量受操作人员技术水平的影响。

95、高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。( × )

开关柜应具有“五防”联锁功能，即防误分、合断路器，防带负荷拉合隔离开关，防带电挂接地线（或合接地刀闸）合断路器，防误入带电间隔。

96、高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( × )   在3kV~35kV系统中广泛应用

101、高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。( × )  通过负荷电流不应熔断

111、高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。( × )N代表户内型

116、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。( × )利用真空作绝缘介质

117、不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。( × )

额定开断电流是指在额定电压下断路器能够可靠开断的最大短路电流值，它是表明断路器灭弧能力的技术参数。

142、高压电容器的保护熔丝熔断后,应立即更换熔断器,使电容器能尽快恢复运行。( × )

高压电容器的保护熔断器突然熔断时，在查明原因之前，不可更换熔体恢复送电。

157、电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。( × )

高压电力电容器常见故障类型及异常运行：

1.电容器组与断路器之间连线短路。    2.单台电容器内部极间短路。

3.电容器组多台电容器故障。    4.电容器过负荷。

5.母线电压升高。6.电容器组失压。

173、六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。( × )   禁止分、合闸操作

174、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。( × )

高压电容器组的投入或退出运行应根据系统无功潮流、负荷功率因数和电压等情况确定。一般功率因数低于0.85时，要投入高压电容器组；功率因数超过0.95且仍有上升趋势时，高压电容器组应退出运行；系统电压偏低时，也可投入高压电容器。

175、RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。( × )  RN2型高压熔断器的熔管没有熔断指示器

201、RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。( × )

RN2型高压熔断器的熔管没有熔断指示器，运行中应根据接于电压互感器二次电路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断。

202、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。( × )  在断路器运行时使用，防潮除湿。

204、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。( × )  常开接点

232、真空断路器不能用于事故较多场合。( × )、

真空断路器多用于对供电可靠性要求比较高，同时又需要频繁通断操作的场合。

233、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。( × )   电容器正常运行时，是没有声音的

252、弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。( × )

断路器的机械跳合闸按钮，一般是不允许在就地启停的，原因是一旦在合闸或跳闸中发生爆炸将危及操作者人身安全；还有控制回路如果有问题或未送电，一旦合上将无法保护和控制。

断路器的就地电气操作按钮，原则上是不允许在就地启停的，原因是就地启停可能未经外部回路的逻辑控制，对系统造成影响。如果开关爆炸也可能不安全。但是，在远方无法操作而急需合闸或跳闸时，是可以在就地操作的，前提是柜门应关闭良好。

280、高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。( × )

机械指示牌是观察开关状态的一部分，不是重要部分，还要根据电气指示结合判断

239、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。( × )

隔离开关是主要用作隔离电源的电器，在断路器检修时，起隔离电源保证断路器检修安全。倒闸操作：在双母线接线的电路中，利用与母线连接的隔离开关（称母线隔离开关），在不中断用户供电条件下可将供电线路从一组母线供电切换到另一组母线上供电。可以拉、合小电流电路

281、箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(×)

操作、检修人员会进入箱式变电站箱体内，安全措施不到位，同样有可能达到触电事故。

特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所（如金属容器内）应采用12V安全电压；

第六章 高压电力线路

8/1551  对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(  B  )。

A：0.2s            B：0.5s             C：0.7s

11/1551  12m电杆埋设深度宜(  C  )。

A：1.5m          B：1.7m          C：1.9m

12/1551  10m电杆埋设深度宜(  B )。

A：1.5m          B：1.7m          C：1.9m

41/1551  杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(  B )。

A：20°         B：30°       C：45°

141/1551  正常情况直线杆塔一般不承受( A )。

A：导线顺线路方向的张力     B：导线绝缘子的重量    C：导线覆冰的重量

183/1551  架空线路导线通过的( C )不应超过其允许电流。

A：额定电流       B：短路电流      C：最大负荷电流

210/1551  架空电力线路的导线一般都采用( C )。

A：钢绞线       B：绝缘钢绞线       C：多股裸导线

211/1551  杆塔按使用的材料可分为( A )。

A：钢筋混凝土杆和金属杆塔     B：铁塔钢管杆型钢杆

C：锥形杆等径杆

243/1551  高压架空电力线路不应跨越( B )。

A：建筑物    B：屋顶为燃烧材料做成的建筑物    C：耐火屋顶的建筑物

245/1551  在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( A )。

A：降低       B：增大       C：不变化

337/1551  一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在( A )。

A：受电侧       B：拉线侧       C：供电侧

338/1551  分支终端杆的单横担应装在( B )。

A：受电侧       B：拉线侧      C：供电侧

340/1551  电力线路按架设方式可分为( C )。

A：输电线路和配电线路       B：高压线路和低压线路

C：架空电力线路和电力电缆线路

342/1551  电力线路的导线是用来( B )。

A：输送电能分配电能      B：传导电流,输送电能        C：输送电能消耗电能

343/1551  电力电缆中,线芯(导体)是用来( A ),是电缆的主要部分。

A：输送电能    B：使导线与外面绝缘      C：输送电压

349/1551  架空线路装设自动重合闸装置后,可以( B )。

A：提高耐雷水平      B：提高供电可靠性      C：降低杆塔接地电阻

376/1551  电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为( A )。

A：线芯(导体)       B：绝缘层       C：屏蔽层

377/1551  电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为( B )。

A：线芯(导体)       B：绝缘层       C：屏蔽层

378/1551  电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为( C )。

A：线芯(导体)       B：绝缘层       C：屏蔽层

426/1551  当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用( C )。

A：直线杆塔    B：耐张杆塔    C：分支杆塔

432/1551  转角杆塔一般位于线路的( C )。

A：终端处         B：跨越处         C：转角处

453/1551  架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于( C )m。

A：0.05      B：0.1      C：0.2

455/1551  低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。

A：0.35      B：0.6      C：0.7

461/1551  10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于( B )m。

A：1      B：2      C：3

462/1551  10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于( B )m。

A：1      B：2      C：3

465/1551  高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为( A )米。

A：1.0      B：1.2      C：1.5

466/1551  高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。

A：1.0      B：1.2      C：1.5

478/1551  高压配电线路的电压等级在( C )kV及以上。

A：10      B：35      C：110

480/1551  电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为( C )℃。

A：100      B：120      C：150

491/1551  架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于( C )。

A：15°      B：30°      C：45°

492/1551  架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。

A：1年    B：2年    C：3    D：5年

493/1551  架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。

A：1年      B：2年      C：3至5年

516/1551  我国输电线路的交流电最高电压等级为(B)kV。

A：660         B：1000       C：110

534/1551  架空电力线路的绝缘子定期清扫每(B)进行一次。

A：半年       B：一年      C：二年

425/1551  钢筋混凝土杆俗称( B )。

A：直线杆杆    B：水泥杆    C：金属杆

506/1551  35kV架空铜导线的最小允许截面应选(A)m㎡。

A：35       B：25       C：16

513/1551  聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。

A：6       B：35       C：110

555/1551  我国电缆产品的型号由几个(B)和阿拉伯数字组成。

A：大写汉语拼音字母       B：小写汉语拼音字母       C：大写英文简写

564/1551  钢芯铝绞线广泛应用于(C)线路上。

A：低压         B：配电         C：高压

578/1551  电力电缆按照电缆的电流(B)来选择的。

A：电压等级       B：载流量       C：最小值

617/1551  敷设电力电缆必须按照(B),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。

A：工作电压      B：电缆断面图       C：相序

618/1551  电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(A)。

A：工作电压       B：载流量      C：工作电流

621/1551  电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(A),并定尺绑扎。

A：过塑铁丝       B：铜丝线      C：塑料绑线

636/1551  架空导线型号TJ-50的含义是(B)。

A：截面积50 的铜绞线 B：标称截面积50 的铜绞线

C：长度50m的铜绞线

673/1551  移动式电气设备的电源线应采用(C)类型软电缆。

A：塑胶绝缘      B：带有屏蔽层     C：橡皮绝缘

46、跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。( × )

正确描述：跨越道路的水平拉线，对路面中心的垂直距离，不应小于6m；

68、位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。( × )

位于线路首、末端，即变电所进线、出线的第一基杆塔，线路最末端一基杆塔也是终端杆塔。

69、高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。( × )

架空电力线路一般都采用多股裸导线，但近几年来城区内的l0kV架空配电线路逐步改用架空绝缘导线。

70、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。( × )

330kV、500kV、750kV称为超高压输电线路，

79、电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分组成。( × )

正确描述：电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

81、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。( × )

正确描述：在电缆牌和安装接线图上，不仅要注明电缆编号，还要在其后标注电缆规格和电缆详细走向

103、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。( × )

拉线与杆塔的夹角宜采用45°，若受地形限制，可适当减小，但不应小于30°

160、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。( × )

为降低线路跳闸率，可在高杆塔增加绝缘子串接片。

165、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。( × )

常见的是钢芯铝绞线，其线芯部位由钢线绞合而成，外部再绞合铝线，综合了钢的机械强度和铝的导电性能

166、导线允许载流量取决于其容许工作温度。( × )

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

206、输电线路都是以交流形式输送的。( × )

还有直流输电，一般直流±500kV及以下称为高压直流输电；直流±800kV称为特高压直流输电。

221、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。( × ) 敷设一根，绑扎一根

247、高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。( × )

高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于0.3m;高压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0. 2m;高压引下线与低压线间的距离不宜小于0.2m。

253、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。( × )

电缆线路中有中间接头时，锡焊接头为120℃；压接接头为150℃；

256、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。( × )

不全面，电力电缆的选择应按电压等级和负载电流，还要考虑使用环境和敷设方式。

265、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。( × )

架空线路的杆塔，按其在线路上的用途可分为：直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、跨越杆塔、分支杆塔

272、10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。( × )在居民区最小是6.5米,

74、钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。( × )

正确描述：钢筋混凝土杆又分为普通型和预应力型两种

213、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。( × )

该电缆化学稳定性高，安装工艺简单，材料来源充足，能适应高落差敷设，敷设维护简单方便。但因其绝缘强度低、耐热性能差、介质损耗大，并且在燃烧时会释放氯气，对人体有害和对设备有严重的腐蚀作用，所以一般只在6kV及以下电压等级中应用。

第七章 过电压及其保护

2/1551  雷电的( C  )效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。

A：冲击          B：电气           C：机械

25/1551  安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值( B )。

A：10mm         B：20mm         C：25mm

174/1551  金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量(  C )。

A：短      B：长      C：短而直

67/1551  屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( A )确定。

A：60°          B：45°          C：30°

82/1551  将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为( A )。

A：保护接地         B：工作接地       C：防雷接地

93/1551  为防止直接雷击架空线路,一般多采用( B )。

A：避雷针         B：避雷线          C：避雷器

94/1551  ( C )用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。

A：避雷针        B：避雷线         C：避雷器

95/1551  为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用( A )。

A：避雷针          B：避雷线         C：避雷器

124/1551  以下过电压中( C )属于内部过电压。

A：大气过电压       B：感应雷过电压       C：操作过电压

125/1551  在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为( B )。

A：大气过电压       B：内部过电压       C：感应过电压

198/1551  避雷线在防雷保护中所起的作用是( C )。

A：防感应雷       B：防高压雷电波      C：防直击雷

201/1551  阀型避雷器阀电阻片具有( A )特性。

A：非线性       B：线性        C：线性或非线性

224/1551  对于需要频繁投切的高压电容器,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压,有时需要并联( C )。

A：管型避雷器   B：阀型避雷器   C：金属氧化物避雷器      D：排气式避雷器

250/1551  避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围( A )。

A：较小       B：较大      C：相同

254/1551  在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为( A )。

A：接闪器      B：接地引下线      C：接地体

293/1551  避雷针通常采用( C )制成。

A：铝制材料      B：镀锌角钢      C：镀锌圆钢

301/1551  避雷线又称为( C )。

A：耦合地线       B：屏蔽地线     C：架空地线

104/1551  外部过电压通常指( C )过电压。

A：操作        B：感应        C：雷电

115/1551  避雷器与被保护设备( C )连接。

A：串联        B：串联或并联       C：并联

116/1551  下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是( A )。

A：串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多

B：并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多

C：串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小

133/1551  单支避雷针的保护范围是一个( C )。

A：带状空间     B：圆柱空间     C：近似锥形空间

132/1551  其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应( B )3m。

A：大于         B：小于         C：等于

136/1551  10kV变、配电所应在( C )上装设阀型避雷器。

A：单组母线和每回路架空线路      B：每组母线和单回路架空线路

C：每组母线和每回路架空线路

181/1551  35~110kV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应( C )。

A：对地绝缘      B：经保护器接地       C：直接接地

274/1551  金属氧化性避雷器应( C )保管。

A：靠墙放置      B：水平放置      C：垂直立放

310/1551  外部过电压,与气象条件有关,又称为( B )。

A：气象过电压     B：大气过电压      C：污秽过电压

319/1551  雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的( C )。

A：热效应和电效应     B：电效应和机械效应     C：热效应和机械效应

320/1551  下列关于保护间隙特点描述正确的是( A )。

A：容易造成接地短路故障     B：灭弧能力强     C：保护性能好

359/1551  电力系统过电压分成两大类( A )。

A：外部过电压和内部过电压      B：外部过电压和大气过电压

C：操作过电压和短路过电压

361/1551  在正常情况下,阀型避雷器中( A )。

A：无电流流过    B：流过工作电流    C：流过工频续流

362/1551  金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、( A )、残压低、通流量大。

A：无续流      B：能耗低      C：续流小

416/1551  下列关于阀型避雷器阀电阻片特性描述正确的是( C )。

A：正常电压时阀片电阻很小    B：过电压时阀片电阻很大

C：正常电压时阀片电阻很大

417/1551  氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在( B ),其阻值很小,相当于“导通”状态。

A：正常工作电压作用下    B：电压超过其起动值时     C：冲击电压作用过去后

418/1551  云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带( B )。

A：正电      B：负电      C：静电

420/1551  电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为( B )。

A：直接雷击过电压    B：感应雷过电压    C：雷电反击过电压

500/1551  防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于( A )m㎡。

A：25    B：35    C：50

503/1551  互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(C)根。

A：3       B：1       C：2

537/1551  在防雷装置中,具有防雷作用的是(A)。

A：避雷针       B：引下线    C：接地装置

546/1551  各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(B)。

A：采用避雷针       B：采用(阀型)避雷器        C：采用避雷网

594/1551  在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(C)。

A：反向击穿电压      B：内部过电压      C：截流过电压

619/1551  氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(A)电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。

A：过       B：额定       C：恒定

634/1551  为防止高压输电线路被雷击中损毁,一般要用(C)。

A：接闪杆      B：避雷器      C：接闪线

635/1551  对于建筑物的防雷击采用接闪带和(A)来进行保护。

A：接闪网      B：氧化锌避雷器      C：接闪线

650/1551  装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护(C)的主要措施。

A：雷电波侵入       B：二次放电       C：直击雷

682/1551  雷电过电压又称为(A)过电压。

A：外部       B：内部       C：磁电

699/1551  接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(B),限制防雷装置的对地电压,使之不至过高。

A：削弱雷电能量    B：泄放雷电电流    C：切断雷电电流

713/1551  对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(A)。

A：在母线上装设阀型避雷器     B：将母线分别接地  C：将母线通过高阻接

714/1551  对于10kV的配电装置,常用的防雷措施是(A)。

A：在母线上装设阀型避雷器    B：将母线分别接地    C：将母线通过高阻接地

514/1551  接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(B)mm。

A：6       B：8        C：10

548/1551  由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(A)过电压。

A：操作         B：换相         C：设备

579/1551  配电变压器的高压侧一般都选择(B)作为防雷用保护装置。

A：跌落式熔断器       B：避雷器       C：跌落熔断器和避雷器

641/1551  过电压作用于电气设备时可引起设备(A)。

A：绝缘击穿     B：过载损坏     C：过热损坏

643/1551  绝缘物在强电等因素作用下,完全失去绝缘性能的现象称为(C)。

A：绝缘老化       B：绝缘破坏       C：绝缘的击穿

672/1551  静电电压有时很高,其中液体和粉体静电可高达(C)V。

A：数百      B：数千      C：数万

679/1551  正常情况下,氧化锌避雷器内部(B)。

A：通过工作电流       B：通过泄漏电流       C：无电流流过

693/1551  变电所设置进线段保护的目的是(A)。

A：限制雷电侵入波幅值    B：防止进线短路    C：稳定进线端电压

717/1551  当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(C)电击。

A：直接接触      B：静电      C：间接接触

721/1551  在(A)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。

A：中性点不接地      B：中性点接地     C：接零保护

24、在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。( × )

正确描述：正常工作电压情况下，阀型避雷器的火花间隙阻止线路工频电流通过。

25、阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。( × )具有非线性特性

60、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。( × )

正确描述：单支避雷针的保护范围可以用一个以避雷针为轴的圆锥形来表示

113、避雷线的作用原理与避雷针相同,只是保护范围较大。( × )

避雷线的作用原理与避雷针相同，只是保护范围较小。

114、消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。( × )

消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理，使雷云电荷被中和，从而不致发生雷击现象

119、在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。( × )

过电压一消失，线路上恢复工频电压时，阀片又呈现很大的电阻，火花问隙绝缘也迅速恢复，线路便恢复正常运行。

144、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。( × )

在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。

179、避雷器与被保护设备串联连接。( × )   与被保护设备并联连接

186、高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。( × )

低压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少；高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片多，而且随电压的升高数量增多。

219、雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。( × )

雷电时，应禁止屋外高空检修、试验等作业

237、用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。( × )

使用避雷针和避雷带通过良好接地，大型建筑还需要多点接地，防止失误。

240、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。( × )

过电压通常可分为外部过电压、内部过电压

255、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。( × )  处在断开状态

287、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。( × )

普通阀型避雷器主要用于变、配电所电气设备的防雷保护

290、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。( × )

避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内，损坏被保护设备。避雷针可以保护小型独立的建筑物

185、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。( × )

在电力系统运行中，出现危及电气设备绝缘的电压称为过电压

第八章 继电保护与二次系统

4/1551  小母线编号中,I段直流控制母线正极用(  C   )表示。

A：+KM2             B：-KM2             C：+KM1

6/1551  一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需(  C  )s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。

A：0.002           B：0.003            C：0.005

7/1551  为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取( B   )。

A：0.1-0.3s        B：0.3-0.7s         C：1s

26/1551  控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(  A )。

A：110kV线路间隔单元    B：220kV线路间隔单元

C：330kV线路间隔单元

29/1551  在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为(  C  )。

A：12K          B：12LP          C：12

33/1551  电流互感器的回路编号,一般以十位数字为一组,( A )的回路标号可以用411-419。

A：1T           B：4T           C：11T

34/1551  下列电缆编号属于35kV线路间隔的是( B  )。

A：1Y123         B：1 3         C：1       D：123

35/1551  下列( A )表示I段电压小母线A相。

A：1YMa            B：1Ya           C：1YN

39/1551  继电保护回路编号用( B )位及以下的数字组成。

A：2            B：3           C：4

42/1551  控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于(  C )。

A：220kVII段电压互感器间隔         B：35kVII段母线间隔

C：35kVII段电压互感器间隔

45/1551  下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是( B )。

A：2UYH         B：1UYH          C：2YYH

46/1551  下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是( C )。

A：2UYH         B：1UYH          C：2YYH

49/1551  下列( A )表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。

A：310           B：320           C：330

71/1551  下列( C )表示时间继电器。

A：K              B：KS             C：KT

72/1551  下列( A )表示电流继电器。

A：K              B：KS           C：KT

78/1551  ( C )的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。

A：安装接线图       B：屏面布置图      C：归总式原理图

79/1551  相对编号常用于( A )中。

A：安装接线图      B：屏面布置图      C：归总式原理图

80/1551  ( A )是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。

A：安装接线图      B：屏面布置图      C：归总式原理图

81/1551  下图是常用的( B )。

A：安装接线图      B：展开式原理图      C：归总式原理图

86/1551  变压器保护属于按( A )分类。

A：被保护的对象       B：保护原理       C：保护所起作用

87/1551  电压保护属于按( B )分类。

A：被保护的对象       B：保护原理       C：保护所起作用

88/1551  差动保护属于按( B )分类。

A：被保护的对象       B：保护原理       C：保护所起作用

89/1551  电力线路保护属于按( A )分类。

A：被保护的对象       B：保护原理       C：保护所起作用

90/1551  主保护属于按( C )分类。

A：被保护的对象       B：保护原理       C：保护所起作用

103/1551  电流互感器( A )与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。

A：不能        B：必须        C：可以

105/1551  继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、( B )等。

A：差动保护       B：母线保护       C：后备保护

150/1551  辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的( C )。

A：电流保护       B：电压保护       C：简单保护

153/1551  对于中、小容量变压器,可以装设单独的( A ),作为变压器防止相间短路故障的主保护。

A：电流速断保护      B：过电流保护       C：差动保护

154/1551  变压器的( A ),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。

A：电流速断保护      B：过电流保护       C：差动保护

152/1551  ( A )可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。

A：电流互感器       B：电压互感器       C：继电器

167/1551  互感器分( A )和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。

A：电压互感器      B：断路器      C：隔离开关

226/1551  中小容量的高压电容器组如配置( B ),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。

A：过电流保护     B：电流速断保护     C：差动保护

227/1551  在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )。

A：过电压       B：过电流       C：过负荷

228/1551  ( B )是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。

A：过电压继电器      B：低电压继电器       C：时间继电器

229/1551  下列( B )属于电气设备故障。

A：过负荷       B：单相短路       C：频率降低

230/1551  运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设( A )。

A：过负荷保护       B：低电压保护       C：失步保护

231/1551  2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用( C )代替电流速断保护。

A：过负荷保护      B：低电压保护      C：纵差动保护

232/1551  2000kW以下的电动机,如果( B )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。

A：过负荷保护      B：电流速断保护      C：纵差动保护

50/1551  过负荷保护主要用于反应( B )kVA及以上变压器过负荷。

A：315           B：400           C：630

100/1551  电压互感器的高压绕组与被测电路( A ),低压绕组与测量仪表电压线圈并联。

A：并联         B：串联         C：混联

171/1551  ( B )是指继电器不动作时处于断开状态的接点。

A：动断接点      B：动合接点      C：延时动断接点

173/1551  继电保护动作的选择性,可以通过合理整定( C )和上下级保护的动作时限来实现。

A：动作电压      B：动作范围      C：动作值

212/1551  重瓦斯动作后,跳开变压器( B )断路器。

A：高压侧      B：两侧     C：低压侧

353/1551  轻瓦斯动作后,( C )。

A：跳开变压器高压侧断路器      B：跳开变压器低压侧断路器

C：只发信号,不跳开关

328/1551  相对编号的常用格式是( B )。

A：设备编号-端子排号      B：设备名称-接线端子号

C：设备编号-接线端子号

329/1551  设备编号中,阿拉伯数字表示( A )。

A：设备顺序号       B：设备数量      C：安装单位编号

330/1551  设备编号中,罗马数字表示( C )。

A：设备顺序号      B：设备数量      C：安装单位编号

332/1551  安装单位号11D的1号端子11n3属于( C )。

A：设备文字符号      B：回路编号     C：相对编号

333/1551  把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的( C )。

A：设备文字符号     B：回路编号      C：相对编号

291/1551  对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映( C )的零序电流保护。

A：两相短路      B：三相短路      C：单相接地短路

电保护跳闸之用。

A：交流电压供给操作电源    B：变流器供给操作电源    C：直流操作电源

249/1551  ( B ),只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继

275/1551  继电保护的( B )是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。

A：可靠性       B：选择性       C：速动性

276/1551  继电保护的( A )是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。

A：可靠性      B：选择性      C：速动性

277/1551  继电保护的( C )是指保护快速切除故障的性能。

A：可靠性      B：选择性      C：速动性

326/1551  110KV及以下线路保护测控装置不具备( C )功能。

A：三相一次或二次重合闸    B：过电流保护    C：断路器保护

336/1551  ( C )所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持。

A：时间继电器     B：中间继电器      C：信号继电器

373/1551  110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而( C ),延时10秒报TWJ异常。

A：线路有压       B：线路无压       C：线路有流

382/1551  对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫( C )。

A：相对编号法      B：绝对编号法       C：回路编号法

408/1551  以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为( B )。

A：原理图      B：展开图      C：安装图

409/1551  在( B )中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。

A：原理图      B：展开图      C：安装图

410/1551  阅读( B )的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。

A：原理图      B：展开图      C：安装图

419/1551  小母线编号中,符号“~”表示( C )性质。

A：正极      B：负极      C：交流

422/1551  对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用( B )。

A：直流操作电源    B：交流操作电源    C：逆变操作电源

435/1551  KYN28-10型高压开关柜采用电缆出线时,如需要装设零序电流互感器,零序电流互感器一般装设在( C )。

A：主母线室      B：吊装在电缆室内      C：吊装在电缆室柜底板外部

524/1551  信号继电器的文字符号是(C)。

A：K       B：KT       C：KS

525/1551  信号继电器的文字符号是(C)。

A：KA       B：KT       C：KS

526/1551  电压继电器的文字符号为(C)。

A：KC       B：KM       C：KV

527/1551  电流继电器的文字符号表示为(B)。

A：KM       B：KA       C：KT

528/1551  二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(B)。

A：KM       B：KT      C：KA

529/1551  断路器用(C)表示。

A：QS       B：FU       C：QF

346/1551  时间继电器的( B )接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。

A：瞬时动合      B：延时动合      C：瞬时动断

423/1551  在( A )中,电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。

A：直流电路    B：脉动直流电路    C：脉冲电路

434/1551  ( B )是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。

A：主保护    B：远后备保护    C：辅助保护

439/1551  电流互感器的变流比为一次绕组的( C )与二次绕组额定电流之比。

A：最大电流    B：最小电流    C：额定电流

441/1551  电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的( A )。

A：最大限值    B：最小限值    C：数值

456/1551  用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为( A )A。

A：0.5      B：5      C：大于线路额定电流

474/1551  被测量交流电流如大于( B )A时,一般需要配合电流互感器进行测量。

A：1      B：5      C：10

475/1551  信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的( A )%。

A：10      B：15      C：25

489/1551  二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(  B  )V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

A：1000      B：2500      C：5000

494/1551  电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的( B )倍。

A：1至1.5      B：2至2.5      C：3至3.5

499/1551  电压互感器的额定二次电压一般为( B )V。

A：220      B：100      C：50

510/1551  电流互感器的额定二次电流一般为(A)安培。

A：5       B：10       C：15

554/1551  电流互感器是将(A)。

A：大电流变成电流       B：高电压变成低电压       C：小电流变成大电流

582/1551  定时限电流保护具有(B)的特点。

A：动作电流不变      B：动作时间不变      C：动作时间改变

612/1551  以下设备属于二次系统的是(C)。

A：高压隔离开关     B：断路器     C：电流互感器

620/1551  2000KW以下的高压电动机应采用(A)保护。

A：过流速断      B：纵联差动       C：过电压

681/1551  对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与(A)配合构成主保护。

A：瓦斯保护       B：断路器       C：时间继电器

694/1551  电流速断保护是防止(A)故障的保护。

A：相间短路    B：单相接地短路    C：电路过载

701/1551  电流互感器的一次电流由(c)决定。

A：一次电压      B：二次电流    C：线路负荷电流

724/1551  变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(B)校定。

A：最大短路电流      B：最小短路电流      C：超负荷电流

421/1551  对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用( A )。

A：直流操作电源    B：交流操作电源    C：逆变操作电源

549/1551  变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(A)。

A：操作电源       B：交流电源       C：直流电源

550/1551  断路器的分闸回路串接其自身的(B)触点。

A：常闭          B：常开         C：辅助

576/1551  变压器保护中,属于后备保护的是(B)保护。

A：电压       B：过电流       C：阀型避雷器

580/1551  变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(A)。

A：动作       B：不动作       C：延时动作

653/1551  电力线路电流速断保护是按躲过本线路(C)来整定计算。

A：末端两相最小短路电流        B：首端三相最大短路电流

C：末端三相最大短路电流

659/1551  线路限时电流速断保护装置动作,可能是(B)部分发生短路故障。

A：全线        B：始端        C：末端

698/1551  当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为(A)动作。

A：选择性     B：快速性     C：可靠性

574/1551  二次设备之间的连接按(B)的原则进行。

A：电流方向       B：等电位       C：规定

595/1551  对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁龛内作为(C)。

A：防护装置        B：接地保护       C：屏护装置

1、过电流保护是变压器的主保护。( × )正确描述：过电流保护是变压器的后备保护

3、高压电动机不采用纵差动保护。( × )

正确描述：2000kW及以上大容量的高压电机，普遍采用纵差动保护代替电流速断保护。

6、高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。( × )

站用变压器或接地变压器的保护测控装置的功能，在保护方面的主要功能：三段式复合电压闭锁的过流保护；高压侧正序反时限保护；过负荷报警，两段定时限负序过流保护；高压侧接地保护；低压侧接地保护；低电压保护；非电量保护；压力释放跳闸；一路备用非电量报警或跳闸；独立的操作回路及故障录波功能。

28、备用电源自动投入装置属于自动调节装置。( × )属于自动操作装置

29、继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。( × )

要求继电保护具有足够的可靠性、选择性、速动性和灵敏性。

34、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。( × ) 称为展开图

38、变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。( × )

正确描述：变压器异常运行状态主要包括保护范围外部（保护区外）短路引起的过电流、电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低等。

39、电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。( × )

正确描述：电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定

40、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。( × )重瓦斯动作后,跳开变压器高、中、低压侧断路器

73、短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。( × )

正确描述：短路电流通过线路，要产生很大的电压降，使系统的电压水平骤降，引起电动机转速突然下降，甚至损坏，严重影响电气设备的正常运行。

87、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。( × )

视接地电流的大小可切除故障电动机或发出报警信号。

88、对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。( × )

正确描述：对于接线方式较为简单的小容量变电所，常常采用交流操作电源；

89、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。( × )取0.5s

90、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。( × )

要求继电保护具有足够的可靠性、选择性、速动性和灵敏性。

97、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。( × )

自由脱扣机构装置是保证在合闸过程中，若继电保护装置动作需要分闸时，能使断路器立即分闸，而不受合闸机构位置状态的限制。自由脱扣装置是实现线路故障情况下合闸过程中快速分闸的关键设备之一。

106、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。( × )

注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧，否则气体继电器将失效。

133、过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。( × )

ll0kV及以下线路保护测控装置的功能

1．保护方面的主要功能

三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护，其中第三段可整定为反时限；三段式可经方向闭锁的零序过流保护；三相一次重合闸，可以选择检同期、检无压或不检方式；过负荷保护；独立的过流或零序电流合闸加速保护，可以是前加速或后加速；分散的低周减载保护；独立的操作回路。

134、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。( × )

按线的性质、用途进行编号叫回路编号法；按线的走向、按设备端子进行编号叫相对编号法。

138、1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。( × )

2000kW以下的高压电动机，装设电流速断保护，保护宜采用两相式并动作于跳闸。

140、对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。( × )

电力系统中常用的Y，d11接线的变压器，由于三角形侧的电流比星形侧的同一相电流，在相位上超前30°，如果两侧电流互感器都按通常接成星形接线，即使两侧电流互感器二次电流的数值相等，在差动保护回路中也会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流可采用相位补偿法，即将变压器星形侧的电流互感器的二次侧接成三角形，而将变压器三角形侧的电流互感器二次侧接成星形，从而将电流互感器二次侧的电流相位校正过来。

电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定计算。因此，在靠近线路末端附近发生短路故障时，短路电流达不到动作值，电流速断保护不会启动。在本线路上电流速断保护保护不到的区域称为死区。

141、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。( × )

168、互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。( × )

感器分电压互感器和电流互感器两大类，它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。

172、继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。( × )

继电器是一种在其输人物理量（电气量或非电气量）达到规定值时，其电气输出电路被接通和分断的自动装置。

195、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。( × )  延时闭合

199、轻瓦斯动作后必须有自保持回路。( × )

由于重瓦斯反应油流流速的大小而动作，而油流的流速在故障过程中往往很不稳定，所以重瓦斯动作后必须有自保持回路，以保证断路器能可靠跳闸

208、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。( × )

2000kW及以上大容量的高压电动机，普遍采用纵差动保护代替电流速断保护

224、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。( × )

继电器的返回电流除以动作电流，叫作返回系数

227、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。(√)

244、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。( × )

过电流保护的动作时限一经整定后就固定不变，即构成定时限过电流保护。

245、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。( × )

当备用电源无电压时备自投装置不应动作。

254、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。( × )

当继电器线圈中的电流调整为整定值时，继电器的动作电流，与实际电流成正比例关系

258、故障切除时间等于保护装置动作的时间。( × )

故障切除时间是保护动作时间加断路器跳闸时间两者之和。保护动作时间是指从保护监测到故障发生到保护动作出口的时间，断路器跳闸时间是断路器接到跳闸命令，到断路器跳开需要的时间，故障切除时间则是两者的和，即保护动作时间加断路器跳闸时间。

259、感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。( × )

过电流保护分为不带时限的速断和带时限的过流，速断保护不用时间继电器。

过流保护还分为正时限和反时限，反时限电流继电器也不用时间继电器配合使用。

269、在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。( × )

变压器的主保护是变压器的差动保护和瓦斯保护（包括主瓦斯和附加瓦斯保护），而变压器的后备保护是指变压器的复压过流（方向）保护、接地零序和不接地零序（方向）保护、过负荷保护、过电流保护等电量保护和温度保护(冷控失电)等非电量保护。

270、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。( × )

信号继电器不能自动返回，需要运行人员作好记录，排除故障才返回。如果会自动返回，同时发生多处故障时，运行人员还没有记录就返回了，运行人员不知道是那些回路发生故障，不方便查找故障。

283、继电器属于一次设备。( × )    继电器属于二次设备

286、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。( × )

属于操作电源

54、供电电压过低是高压电动机最严重的故障。( × )

定子绕组的相间短路是电动机最严重的故障，将引起电动机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤。

测控方面的主要功能：12路自定义遥信开入采集，装置遥信变位，事故遥信；正常断路器遥控分合；小电流接地探测遥控分合；UAB、UBC、UCA、IA、IC、10、P、Q、COSΦ、F等10个模拟量的遥测；开关事故分合次数统计及事件SOE等；四路脉冲输入。

82、三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。( × )

169、电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。( × )

电压互感器运行时，相当于一台空载运行的变压器。故二次侧不能短路，否则绕组将被烧毁。

170、电压互感器二次回路允许有多个接地点。( × )

电压互感器二次回路只允许有一个接地点。若有两个或多个接地点，当电力系统发生故障时，各个接地点之间的地电位可能会相差很大，该电位差将叠加在电压互感器二次回路上，从而使电压互感器二次电压的幅值及相位发生变化，有可能造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。

209、直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。( × )

正极回路的线段按奇数标号，负极回路的线段按偶数编号；

282、系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。( × )

电流互感器是将高压系统的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流（5V或1A），供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用，如何统一为1A，则无任何意义，1A的意思是规定二次侧电流最大值1A，系统根据电流互感器变比换算一次侧电流值。

285、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。( × )

因为当线性谐振过电压时，会造成互感器绝缘击穿，因此会造成互感器损坏。电压互感器铁芯严重饱和不是造成成电压互感器损坏的原因。

99、过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。( × )

不正常运行状态是指电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏，但没有发生故障的运行状态．如过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。

243、自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。( × )  不要手动复位

第九章 变配电所电气运行操作及事故处理

23/1551  变流器供给操作电源适用于( A  )及以下容量不大的变电所。

A：10kV         B：35kV         C：110kV

27/1551  在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( C )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。

A：12           B：13           C：14

31/1551  运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )以内。

A：1m           B：2m           C：4m

32/1551  运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )以内。

A：1m           B：2m           C：8m

121/1551  检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:( A )。

A：从此上下        B：在此工作        C：止步,高压危险

194/1551  运行中的断路器日常维护工作包括对( C )的定期清扫。

A：二次控制回路       B：绝缘部分       C：不带电部分

199/1551  在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:( C )、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。

A：放电          B：设置安全措施       C：停电

200/1551  在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电、( B )、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。

A：放电         B：验电         C：巡视安全检查

221/1551  工作票应由( B )签发。

A：工作负责人    B：工作票签发人    C：工作许可人

222/1551  工作监护人一般由( A )担任。

A：工作负责人     B：工作票签发人    C：工作许可人

223/1551  电气工作开始前,必须完成( A )

A：工作许可手续     B：交接班手续     C：工作间断手续

241/1551  值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和( B )。

A：检修记录簿      B：缺陷记录薄     C：事故记录薄

248/1551  如果在交接班过程中,有异常情况要处理,仍由( A )负责处理,必要时可请接班人员协助工作。

A：交班人员       B：接班人员       C：调度员

257/1551  如果线路上有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:( A )。

A：禁止合闸,线路有人工作      B：止步,高压危险    C：禁止攀登,高压危险

258/1551  在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂( A )标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。

A：禁止合闸,有人工作     B：在此工作     C：止步,高压危险

273/1551  检修状态指设备的( C ),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。

A：开关已拉开    B：操作电源已断开    C：开关和刀闸均已拉开

218/1551  事故情况下,在全站无电后,应将( C )支路断路器分闸断开。

A：各出线      B：电压互感器     C：电容器

352/1551  电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为( C )。

A：调度操作       B：转换操作       C：倒闸操作

355/1551  在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有( A )。

A：停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌

B：停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌

C：停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标示牌

365/1551  拆除临时接地线的顺序是( B )。

A：先拆除接地端,后拆除设备导体部分  B：先拆除设备导体部分,后拆除接地端

C：同时拆除接地端和设备导体部分

366/1551  装设接地线必须( B ),而且接触必须良好。

A：先接导体(设备)端,后接接地端,     B：先接接地端,后接导体(设备)端,

C：先测接地电阻,再接接地端

367/1551  装设临时接地线的顺序是( A )。

A：先接接地端,后接设备导体部分      B：先接设备导体部分,后接接地端

C：同时接接地端和设备导体部分

400/1551  装、拆接地线必须由( B )完成。

A：一人      B：两人      C：三人

406/1551  新装电容器投运前应按( B )试验合格。

A：预防性试验项目     B：交接试验项目     C：企业自行制订的试验项目

428/1551  检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:( B )。

A：止步,高压危险    B：禁止合闸,有人工作      C：禁止攀登,高压危险

446/1551  倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人( C )。

A：.复诵      B：.操作      C：.复诵与操作

447/1551  变配电所运行管理实行( C )制度。

A：“两票两制度”    B：“三票两制度”    C：“两票三制度”

448/1551  低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( A )。

A：±(5%    B：10%)    C：±5%    D：10%

449/1551  低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( A )。

A：±(5%至10%)      B：±5%      C：10%

450/1551  35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( A )。

A：±5%      B：±7%      C：10%

451/1551  10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( B )。

A：±5%      B：±7%      C：10%

454/1551  供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于( C )Hz。

A：0.3      B：0.4      C：0.5

464/1551  在10KV及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于( C )米。

A：1.0      B：0.5      C：0.7

470/1551  配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( C )m,底部离地不应超过0.1m。

A：1.3      B：1.5      C：1.7

469/1551  遮栏高度不低于( C )m,底部离地不应超过0.1m。

A：1.3      B：1.5      C：1.7

471/1551  露天或半露天变电所的变压器,四周应设不低于()m高的固定围栏(墙)。变压器外廓与围栏(墙)的净距不应小于( B )m。

A：1.4,0.8      B：1.7;0.8      C：1.7;0.3

479/1551  为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为( B )KV。

A：10.5      B：12      C：12.7

558/1551  电气设备检修时,工作票的有效期限以(C)为限。

A：当天        B：一般不超过两天        C：批准的检修期限

565/1551  紧急事故处理时可不需填写(C),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。

A：第一种工作票         B：第二种工作票         C：倒闸操作票

566/1551  在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)。

A：第一种工作票    B：第二种工作票    C：口头指令

589/1551  高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(C)。

A：断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸  B：电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸

C：断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸

596/1551  挂接地线的作用是防止发生意外的突然来电及(A)。

A：防止邻近高压线路的感应电      B：防止误操作导致反送电

C：安全警告

597/1551  对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取(B)措施。

A：防止碰撞        B：防止接近       C：防止触摸

599/1551  为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要(B)。

A：分别隔离       B：妥善接地      C：各设备外壳电气连接

609/1551  填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(C)笔填写。

A：钢笔      B：圆珠笔     C：铅笔

611/1551  10kV变压器台停电检修时应先断开(C)。

A：高压侧开关       B：低压侧总开关        C：低压侧各分路开关

661/1551  电缆终端头,根据现场运行情况每(C)停电检修一次。

A：三个月     B：半年     C：1     D：3年

662/1551  电缆终端头,根据现场运行情况每(C)停电检修一次。

A：三个月    B：半年       C：1至3年

663/1551  新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(A)后,应进行预防性试验。

A：三个月     B：半年     C：一年

664/1551  在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(C)漏电保护装置

A：三相三极式      B：三相三极和单相二极两种     C：三相四极式

665/1551  作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。

A：生产安排      B：安全操作规程      C：工作时间

667/1551  倒闸操作前,应先在(B)进行模拟操作。

A：实际设备上      B：模拟图板上     C：操作票上

668/1551  在生产工艺过程中,静电时有出现,它可能给人以电击,还可(B)。

A：使电气开关跳闸     B：使产品质量下降     C：使人昏昏欲睡,工作效率降低

676/1551  电气设备由事故转为检修时,应(A)。

A：填写工作票      B：直接检修      C：汇报领导后进行检修

692/1551  在检修变压器,要装设接地线时,应(B)。

A：先装中相     B：先装接地端,再装导线端     C：先装导线端,再装接地端

708/1551  所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(B)状态。

A：运行          B：检修         C：备用

709/1551  设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A)状态。

A：运行      B：检修      C：设备用

710/1551  造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C)。

A：运行中温度变化     B：内过电压     C：内部发生极间短路

711/1551  手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(B)。

A：运行状态      B：备用状态     C：检修状态

712/1551  手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(A)。

A：运行状态      B：备用状态     C：检修状态

496/1551  在高压设备上作业时应由( A )人或以上进行。

A：2      B：3      C：4

497/1551  Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于( B )MΩ。

A：2      B：7      C：5

518/1551  电动工具的使用场所,环境多变而复杂,在使用手持移动式Ⅰ类电动工具时,应根据工作场所危险性的大小安装(B)的快速型RCD。

A：6至15m        B：10至30m        C：10至15m

543/1551  值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(A)。

A：不动作       B：完成合闸动作      C：完成合闸并报警

583/1551  氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(C),以防止静电事故发生。

A：独立接地      B：重复接地      C：接成一个整体再接地

584/1551  氧气、乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(C),以防止静电事故发生。

A：独立接地      B：重复接地      C：接成一个整体再接地

640/1551  电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(A)等。

A：绝缘电阻      B：绝缘层厚度      C：设备服役年限

624/1551  在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(A)。

A：化纤布料干洗      B：固体在溶液中浸泡       C：酸碱中和反应

644/1551  操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(C)。

A：开关       B：负荷开关       C：刀闸

649/1551  严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(B)。

A：快速操作机构       B：灭弧装置       C：装设保护装置

651/1551  在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应(B)。

A：立刻返回,快速灭弧       B：宁错不返,一合到底      C：迅速停止,保持原状

654/1551  可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时(B)移动手车。

A：能        B：不能       C：可根据需要

656/1551  测量电容器绝缘电阻(C)应注意放电,以防作业人员触电。

A：前       B：后       C：前后

700/1551  根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年(B)季较为易发、集中。

A：一;二         B：二;三        C：三;四

705/1551  用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可(C)。

A：用焊剂       B：停止        C：硬烧

723/1551  电气安全管理人员应具备必要的(B)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A：组织管理     B：电气安全      C：电气基础

622/1551  对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀(B)的情况下才能闭合接地闸刀。

A：合闸       B：分闸       C：操作时

660/1551  备用电源只能投入(C)次。

A：三        B：二        C：一

5、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。( × )正确描述：在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第二种工作票。

12、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。( × )

正确描述：临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端禁止采用绑扎连接，各连接点必须要牢固。

13、高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( × )

正确描述：高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时，应立即将电容器立即退出运行。

15、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。( × )

19、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。( × )

正确描述：次日复工时，应得到运行值班员许可，取回工作票，工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求，然后才能继续工作。

20、倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。( × )

正确描述：操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

27、为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。( × )

应接受工厂、车间、班组三级安全教育

53、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。( × )

55、对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。( × )

57、变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。( × )应由交班人员负责处理

58、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。( × )

正确描述：每一项操作结束后，操作人和监护人一起应认真检查被操作的设备状态，被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合，并处于良好状态。

62、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。( × )

这是热备用的描述

85、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。( × )

100、、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。( × )

SF6气体密度比空气大，假如SF6开关设备泄漏，SF6气体会沉积在电缆沟等低洼处，很难清除，气体积聚多了会引起工作人员窒息事故。

105、运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。( × ) 应立即停用

107、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。( × )

接地线必须使用专用的线夹固定的导体上，严禁采用缠绕的方法进行接地或短路。

108、配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票( × )

“两票三制”，即执行工作票、操作票制度和执行交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验和轮换制度。

109、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。( × )

开关柜应具有“五防”联锁功能，即防误分、合断路器，防带负荷拉合隔离开关，防带电挂接地线（或合接地刀闸）合断路器，防误入带电间隔。

110、高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。( × )应立即退出运行

115、电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。( × )

电容器组在正常运行时，可在1.1倍额定电压下长期运行

118、“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。( × )  “禁止合闸，有人工作”牌

125、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。( × )  无条件遵守。

126、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。( × )  不低于2.5米

143、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。( × )

操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

154、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。( × )

因为“临时遮拦”是用于电气作业所设置的防止触电的临时隔离设施；而巡视通道两侧所设置的防触电遮拦是固定式的，不是采用“临时遮拦”做防护的。

155、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。( × )

工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面安全要求之一。根据工作性质和工作范围的不同，工作票有电气第一种工作票、电气第二种工作票、电气带电作业工作票、紧急抢修单等种类。

156、电工刀可以用于带电作业。( × )    电工刀严禁带电作业,以防触电。电工刀柄不具备绝缘防护性能。

158、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。( × )

一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。

176、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。( × )

停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→负荷侧隔离开关(刀闸)→电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。

177、将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。(√)

192、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。( × )

第二种工作票应在进行工作的当天预先交给运行值班人员

212、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。( × )

隔离开关分闸时，必须在断路器切断电路之后才能拉隔离开关；合闸时，必须先合上隔离开关后，再用断路器接通电路。

220、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。( × )   称为操作过电压

249、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。( × )

电力电缆线路投入运行后,有人值班的变（配）电所，每班应检查一次，无人值班的，每周至少检查一次

260、为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kV以下者应每3年一次,10kV以上者应每一年一次。( × )

变（配）电所的接地装置，每年一次；10KV及以下线路上变压器的工作接地装置，每两年一次；

261、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。( × )

防静电地板

264、新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。( × )

电缆敷设完后都需要做试验：

1、电缆主绝缘绝缘电阻；

2、电缆外护套绝缘电阻；

3、电缆内衬层绝缘电阻；

4、金属屏蔽层电阻和导体电阻比；

5、电缆主绝缘交流耐压试验；

6、相位检查；

7、交叉互联系统检查；

291、与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。( × )

与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作

294、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。( × )

电工作业人员应严格遵守有关安全法规，规程和制度

37、单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。( × )

正确描述：单母线接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电

51、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。( × ) 室内不得接近故障点4m以内

171、重复接地的接地电阻要求小于4Ω。( × )   重复接地的接地电阻要求小于10Ω。

184、新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。( × )    每5年一次

196、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。( × )

当配电装置的长度大于7米时，这种配电室就要设两个出口，出口应布置在配电装置的两端，当配电室在二楼时，其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。

230、在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。( × )应迅速拉开断路器

67、单线制的零线截面不小于相线截面的50%。( × )

正确描述：单线制的零线截面，应与相线截面相同。

84、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。( × )  与现场使用条件有关

214、高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。( × )

高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。

第十章 常用电工测量仪表

460/1551  万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示( B )。

A：0位      B：∞位      C：中间位

486/1551  摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( B )r/min,直至表针稳定时读出数据。

A：100      B：120      C：150

488/1551  测量高压线路绝缘应选用( B )V伏摇表。

A：1000      B：2500      C：5000

511/1551  接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出(B)Hz、100V左右的交流电压。

A：50       B：110       C：120

512/1551  额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用(C)V的摇表。

A：500       B：1000       C：2500

521/1551  摇表进行开路试验时,指针应指在(A)位置为良好。

A：∞       B：0       C：中间位置

567/1551  电能表属于(C)仪表。

A：电磁式         B：电动式         C：感应式

570/1551  用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(A)。

A：电机绕组或导体      B：电气设备外壳或地线上     C：电缆的绝缘层

573/1551  可以不断开线路测量电流的仪表是(B)。

A：电流表       B：钳表       C：万用表

577/1551  判断二极管的好坏应用万用表的(C)档位。

A：电压挡       B：电流挡       C：电阻挡

592/1551  三极管基极的作用是(B)载流子。

A：发射       B：输送和控制       C：收集

629/1551  对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(A)。

A：将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

B：将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C：将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

632/1551  当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(C)量程的电流表试测。

A：较小      B：中间     C：较大

674/1551  如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(B)。

A：损坏仪表     B：指针无反应     C：指针满偏

678/1551  测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(C)。

A：停止摇动摇把→取下测试线      B：取下测试线→继续摇动摇把

C：取下测试线→停止摇动摇把

684/1551  下列仪表属于比较式仪表的是(B)。

A：万用表       B：接地电阻测量仪      C：兆欧表

706/1551  用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(C)。

A：有可能损坏万用表 B：可以直接测量出电压值

C：测出的电压值需取反才是真正电压值

715/1551  (A)仪表属于直读式仪表。

A：兆欧表       B：电桥       C：接地电阻测量

716/1551  测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(C)。

A：正向偏转      B：无偏转     C：反向偏转

683/1551  用万用表测量电阻时,则需要将(B)作为测量电源。

A：外接电源       B：表内电池      C：电阻电压

49、电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。( × )

正确描述：电流表的量程应大于被测电路中实际电流的数值，否则可能烧坏电流表。

7、电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。(×)  电流表串联在电路中。

64、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。( × )

刚好相反，对大电流测量影响很小，对小电流影响很大。因为小电流产生的磁场很可能无法对付剩磁

71、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。( × ) 可以用兆欧表测量

绝缘电阻：　绝缘物在规定条件下的直流电阻。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验，常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于5MΩ(对于运行中的设备和线路，绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ；在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ；二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

接地电阻： 就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻，它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度，也反映了接地网的规模。

136、低压电笔的测量范围为500V以下。( × )

低压测电笔用于线电压500V及以下的带电体检测。

148、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。( × )

电流互感器接线者极性错误会影响测量结果

151、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。( × )

兆欧表大多采用手摇发电机供电。摇表产生的是交流电压，再经过整流以后输出，测量的是直流绝缘电阻。如果改为交流输出，就会受到电感和电容的影响，无法准确反映绝缘电阻。

152、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。( × )

数字万用表测量直流电压时，若表笔接反，对仪表无任何影响。数字万用表原理与指针式万用表完全不同。指针式万用表是利用电磁效应（通电线圈在磁场中受力）原理而工作的，当指针接反时，因表头线圈受力方向相反会造成指针反偏而损坏表头。而数字万用表是利用A/D转换器将输入的电压信号转换为数字信号进而在显示器中显示数值。A/D转换器本身可以输入负电压。

159、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。( × )

1、采用电磁式电流互感器制作的钳形表，只能测量交流电流，只能准确测量50Hz附近的正弦波电流，不能测量直流电流。

2、采用霍尔电流传感器制作的钳形表，可以测量交直流电流，并且具有较高的带宽，可以测量不同频率的正弦波及畸变波电流。

182、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。( × )

在表头上串联一个适当的电阻（叫倍增电阻）进行降压，就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值，就能改变电压的测量范围。

262、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。( × )

电流表禁止接在被测电路的高电位端，应接在被测电路的低电位端，否则电流表被击穿。

263、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。( × )

不是很完整，固定铁芯应该是固定支架，机械零点、量程调整机构，永磁铁可是重要零件，缺了它动圈线圈无法转动。

第十一章 电气安全技术

3/1551  把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(  B  )。

A：工作接地         B：保护接零         C：工作接零

15/1551  绝缘手套要定期试验,试验周期一般为( C  )个月。

A：1             B：3             C：6

16/1551  绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为(  C  )个月。

A：1             B：3             C：6

24/1551  用于直接接触触电事故防护时,应选用一般型剩余电流保护器,其额定剩余动作电流不超过(  C  )。

A：10mA         B：20mA         C：30mA

30/1551  绝缘档板一般每( A )进行一次绝缘试验。

A：12个月       B：6个月         C：3个月

260/1551  ( C )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。

A：绝缘安全用具    B：一般防护安全用具     C：辅助安全用具

261/1551  绝缘靴(鞋)属于( C )。

A：绝缘安全用具    B：一般防护安全用具     C：辅助安全用具

262/1551  遮栏主要用来防护工作人员意外碰触或过分接近带电部分而造成人身事故的一种( B )。

A：绝缘安全用具    B：一般防护安全用具    C：基本安全用具

263/1551  ( C )是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。

A：绝缘安全用具    B：一般防护安全用具    C：基本安全用具

264/1551  ( A )是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。

A：绝缘安全用具    B：一般防护安全用具    C：基本安全用具

265/1551  电气安全用具按其基本作用可分为( A )。

A：绝缘安全用具和一般防护安全用具    B：基本安全用具和辅助安全用具

C：绝缘安全用具和辅助安全用具

266/1551  下列( A )属于基本安全用具。

A：绝缘棒绝缘夹钳    B：绝缘手套绝缘靴    C：携带型接地线临时遮栏

267/1551  遮栏应采用( A )制成。

A：绝缘材料        B：铜材         C：铝材

268/1551  下列( A )属于辅助安全用具。

A：绝缘手套绝缘靴     B：绝缘棒绝缘夹钳    C：携带型接地线临时遮栏

269/1551  下列( C )安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具。

A：绝缘手套验电器    B：绝缘鞋绝缘站台    C：验电器绝缘夹钳

270/1551  ( C )的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。

A：绝缘台      B：绝缘垫      C：标示牌

271/1551  高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( C )进行防护。

A：绝缘台      B：绝缘垫      C：遮拦

325/1551  TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的( B )低压供电系统

A：三相五线制    B：三相四线制    C：三相三线制

383/1551  TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的( C )分别直接接地的三相四线制低压供电系统

A：相线      B：中性线N       C：保护线P

384/1551  TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过( C )连接到此接地点的低压配电系统,

A：相线       B：中性线N       C：保护线P

394/1551  线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先( C ),先验下层后验上层。

A：验低压      B：验高压或低压      C：验低压后验高压

396/1551  绝缘安全用具分为( B )。

A：一般防护安全用具和接地装置    B：基本安全用具和辅助安全用具

C：辅助安全用具和接地装置

457/1551  干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。

A：0.6      B：10      C：50

458/1551  干粉灭火器适用于( C )kV以下线路带电灭火。

A：0.6      B：10      C：50

487/1551  1伏安等于( B )微伏安。

A：1000    B：1000000    C：1000000000

504/1551  电气火灾突发在高空设备或设施时,人体与带电体的仰角不应超过(B)°。

A：30       B：45       C：60

509/1551  我国规定的安全电压额定值等级为(C)。

A：48V,36V,24V,12V,6V     B：50V,42V,36V,24V,12V

C：42V,36V,24V,12V,6V

522/1551  保护接零属于(C)系统。

A：IT       B：TT       C：TN

535/1551  TT系统中第二个T表示(A)。

A：保护接地       B：保护接零       C：工作接地

544/1551  TN系统表示电源中性点(C)。

A：不接地        B：经阻抗接地      C：直接接地

603/1551  安全标志要求标准统一或(B),以便于管理。

A：符合标准     B：符合习惯      C：符合行规

615/1551  高压电气发生火灾,在切断电源时,应选择操作(B)来切断电源,再选择灭火器材灭火。

A：隔离开关     B：火灾发生区油断路器     C：隔离开关和火灾发生区油断路器

631/1551  脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在(A)。

A：脚后跟       B：脚掌       C：小腿

633/1551  携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(B)的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。

A：接零保护      B：短路接地      C：接地保护

638/1551  在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(B)标示牌。

A：禁止合闸有人工作      B：禁止合闸,线路有人工作

C：在此工作

639/1551  电工专用的安全牌通常称为(B)。

A：警告牌        B：标示牌       C：安全牌

642/1551  基本安全用具包括绝缘棒(拉杆)及(A)。

A：绝缘夹钳      B：绝缘隔板      C：绝缘垫

647/1551  气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(C)。

A：可直用接手操作断路器       B：先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器

C：用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关

658/1551  运行中变压器着火应(A)。

A：切断电源开动灭火装置      B：不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火

C：带电状态下用水灭火

688/1551  燃烧与(B)爆炸原理相同。

A：物理       B：化学       C：核

36/1551  高压验电器一般每( C )试验一次。

A：1个月         B：3个月         C：6个月

37/1551  绝缘棒一般每( C )进行一次绝缘试验。

A：1个月         B：6个月        C：12个月

43/1551  我国规定的交流安全电压为( C )。

A：220V42V36V12V      B：380V42V36V12V      C：42V36V12V6V

77/1551  电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。

A：安全第一预防为主综合治理       B：安全重于泰山

C：科学技术是第一生产力

A：42V           B：36V           C：24V

58/1551  发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点( B )以内。

55/1551  在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用( C )安全电。

A：42V           B：36V           C：12V

56/1551  行灯的电压不应超过( B )

A：4m           B：8m           C：10m

59/1551  发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点( A )以内。

A：4m           B：8m          C：10m

60/1551  保护接地的接地电阻不能大于( A )。

A：4Ω          B：10Ω        C：15Ω

47/1551  工作接地的接地电阻一般不应超过( B )Ω。

A：3           B：4          C：5

85/1551  IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的( A )分别直接接地的三相三线制低压配电系统

A：保护线P      B：中性线N      C：P       D：N线

123/1551  当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越( A )。

A：大           B：小           C：相等

244/1551  下列( B )的连接方式称为保护接地。

A：将电气设备金属外壳与中性线相连 B：将电气设备金属外壳与接地装置相连

C：将电气设备金属外壳与其中一条相线相连

286/1551  室内电气装置或设备发生火灾时应尽快( A ),并及时正确选用灭火器进行扑救。

A：拉掉开关切断电源    B：拉开开关    C：迅速灭火

313/1551  当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要( A )。

A：切断电源       B：拉开开关      C：迅速灭火

327/1551  扑灭火灾时,灭火人员应站在( A )进行灭火。

A：上风侧      B：下风侧      C：侧面

278/1551  引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有( A )和现场有引燃条件。

A：可燃物质      B：湿度      C：温度

345/1551  绝缘棒使用完后,应( C )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。

A：水平放置       B：斜靠      C：垂直悬挂

368/1551  线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压、( C )。

A：先验上层后验下层      B：验下层        C：先验下层后验上层

386/1551  用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用与被测设备( A )的验电器。

A：相应电压等级      B：高一电压等级     C：低一电压等级

431/1551  低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内( C )

A：中性线(零线)N和保护线P是合用的

C：中性线(零线)N与保护线P是分开的

E：中性线(零线)N与保护线P是部分合用的

484/1551  安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于( C )学时;每年再培训的时间不得少于()学时。

A：100,40      B：24,8      C：48,16

536/1551  (A)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。

A：保护接地       B：保护接零       C：工作接地

551/1551  由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(A)。

A：触电事故       B：断电事故       C：短路事故

560/1551  (B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。

A：登高板         B：安全带         C：脚扣

563/1551  在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(B)。

A：等于零         B：不等于零         C：增大

568/1551  在爆炸危险场所,应尽量少安装(C)。

A：电动机         B：开关         C：插座

610/1551  脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(A)材料制成。

A：钢材         B：绝缘材料       C：木材

645/1551  梯子分为人字梯和(A)。

A：靠梯        B：挂梯        C：拉伸梯

646/1551  Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后(B)原设计确定的安全技术标准。

A：可以降低       B：不得降低       C：可以稍微降低

669/1551  在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(C)。

A：使人触电死亡     B：使电气设备失控     C：引发火灾

675/1551  电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(B)安全用具。

A：特殊       B：一般防护       C：非绝缘

685/1551  安全标志是提示人们识别、警惕(A)因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

A：危险        B：安全       C：危害

545/1551  钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(A)的两根线,以免发生短路事故。

A：不同电位        B：不同颜色         C：不同大小

722/1551  IT系统中的I表示(C)。

A：中性点直接接地      B：重复接地     C：中性点不接地

9、基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。( × )

正确描述：辅助安全用具是主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具

16、绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好( × )

正确描述：绝缘棒的定期试验周期为每年一次。

32、扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(×)  应站在上风侧进行灭火

61、常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。( × )

正确描述：常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘站台等

127、安全色标中“黑色”表示强制执行。( × )

一般采用的安全色有以下几种：

1、红色：用来标志禁止、停止和消防，如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。

2、黄色：用来标志注意危险。如“当心触点”、“注意安全”等。

3、绿色：用来标志安全无事。如“在此工作”、“已接地”等。

4、蓝色：用来标志强制执行，如“必须带安全帽”等。

5、黑色：用来标志图像、文字符合和警告标志的几何图形。

137、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。( × )

切断低压导线时应分相并在不同部位剪断，剪的时候应使用有绝缘手柄的电工钳。

197、使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。( × )

绝缘棒使用时，操作人员的手应放在握手部分，不能超过护环，同时要戴绝缘手套、穿绝缘靴（鞋）。雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。

207、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。( × )  试验周期为一年一次

215、10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。( × )

应尽量避免而不是严禁。要经过论证其合理性。

216、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。( × )

不能用水基式灭火器。因为这类灭火器导电，会造成救火人员触电伤害。

295、在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。( × )

在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“小马拉大车”等都是可能引发电气火灾的因素

72、电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。( × )

电力系统中性点接地是属于工作接地

132、在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。( × )

在低压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。

178、验电器一般每半年进行一次绝缘试验。( × )  验电器一般每一年进行一次绝缘试验

273、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。( × )

其中工作接地不是防止间接触电的安全措施。

274、漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。( × )

漏电保护器按检测电流分类可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

保护接地是指为了保证人身安全和设备安全，将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。不能防止人直接触电。

297、剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。( × )

错在最后一句。正确的是要求其不动作电流不低于额定剩余动作电流的1/2。而不是3/4。

289、在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。( × )

211、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。( × )

246、保护接地用于接地的配电系统中,包括低压接地网、配电网和变压器接地配电网及其他不接地的直流配电网中。( × )

保护接地是指为了保证人身安全和设备安全，将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。

第十二章 触电事故与急救

412/1551  当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流( A )。

A：越大      B：越小      C：不确定

571/1551  电流对人体的伤害可以分为电伤、(C)两种类型。

A：电烙        B：电烫         C：电击

604/1551  人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(C)而死。

A：肝脑受损     B：肺呼吸不畅导致大脑缺氧      C：血液循环停止

605/1551  在人体触电过程中,(C)电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。

A：感知          B：摆脱         C：室颤

606/1551  当人体发生触电时,通过人体电流越大就越危险,通常将(B)电流作为发生触电事故的危险电流界限。

A：感知         B：摆脱        C：室颤

626/1551  触电急救,首先要使触电者迅速(B)。

A：恢复呼吸       B：脱离电源       C：保持清醒

627/1551  人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(C)效应造成的。

A：机械       B：火花       C：热量

630/1551  触电时,电流通过人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻,人体电阻还会随电压升高而(A)。

A：降低       B：不变       C：升高

637/1551  发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A：紧急救护法       B：人工呼吸法     C：心肺复苏法

159/1551  电流对人体的伤害可以分为( A )两种类型。

A：电伤电击       B：触电电击      C：电伤电烙印

161/1551  电对人体的伤害,主要来自( B )。

A：电压       B：电流       C：电磁场

177/1551  当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为( C )。

A：短路电压      B：接触电压      C：跨步电压

134/1551  中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生( A )。

A：单相触电         B：灼伤         C：两相触电

176/1551  ( B )是指不会使人发生触电危险的电压。

A：短路电压       B：安全电压      C：跨步电压

207/1551  人体触电后能够自主摆脱的电流称为( C )。

A：感知电流      B：持续电流    C：摆脱电流

208/1551  人电击后危及生命的电流称为( C )。

A：感知电流      B：持续电流     C：致命电流

209/1551  使人体能够感觉到的最小电流称为( A )。

A：感知电流     B：持续电流     C：致命电流

251/1551  人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为( A )。

A：接触电压触电      B：直接接触触电      C：跨步电压触电

283/1551  装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的( C )触电的防护手段,它必须和基本防护措施一起做好。

A：跨步电压      B：基本防护      C：直接接触

284/1551  人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。

A：跨步电压触电    B：接触电压触电    C：间接接触触电

285/1551  间接接触触电包括( A )和接触电压触电两种类型。

A：跨步电压触电    B：接触电压触电    C：直接接触触电

364/1551  作用于人体的电压升高,人体电阻还会( A ),致使电流更大,对人体的伤害更严重。

A：下降      B：增加      C：不变

372/1551  人体发生单相触电时,作用于人体的电压是( B )

A：线电压        B：相电压       C：接触电压

445/1551  人体触电时,根据触电的体位不同,电流通过人体最危险途径是( A )。

A：左手至双脚    B：右手至双脚    C：右手至左手

481/1551  人工急救胸外挤压法应以每分钟约( A )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

A：100      B：80      C：60

490/1551  触电者呼吸、心跳都停止,单人抢救时,胸外心脏挤压和吹气交叉急救次数之比为( B )。

A：15:2      B：15:1      C：5:1

680/1551  人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(B)危害最大。

A：头部       B：心脏       C：,中枢神经

704/1551  当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(C)。

A：用工具把嘴撬开   B：加大压力口对口吹气    C：口对鼻吹气

725/1551  摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的(C)。

A：最小电流      B：电流        C：最大电流

430/1551  人体与带电体直接接触触电,以( B )对人体的危险性最大。

A：中性点直接接地系统的单相触电    B：两相触电    C：中性点不直接接地系统的单相触电

22、当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。( × )危险性越小。

33、人体与带电体的直接接触触电可分为跨步电压触电、接触电压触电。( × )

正确描述：间接接触触电包括跨步电压触电和接触电压触电两种类型。

210、人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。( × )

电流通过人体头部会使人立即昏迷，甚至醒不过来；通过人体脊髓会使人肢体瘫痪；通过中枢神经或有关部位会导致中枢神经系统失调而死亡；通过心脏会引起心室颤动，致使心脏停止跳动而死亡。

231、人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。( × )

一般情况下，通过人体的工频电流超过30～50mA时，人的心脏就可能停止跳动。还要考虑电流通过人体不同的途径对人体触电的影响

238、在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。( × )

如果遇到触电者脉搏微弱甚至无法触及还是应该做按压。

271、触电可分为电击和电伤。它们是电能以电压的方式作用于人体造成的。为了避免电击电伤,个人生活小电器一般都采用较低的安全电压如36V。( × )

由电能以电流的形式作用人体

94、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。( × )    称为感知电流

222、人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。( × )

电流通过人体头部会使人立即昏迷

229、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。( × )

国内外统计资料表明，低压触电事故所占触电事故比例要大于高压触电事故。主要原因是低压设备多，低压电网广，与人接触机会多；设备简陋，管理不严，思想麻痹；群众缺乏电气安全知识。但是，这与专业电工的触电事故比例相反，即专业电工的高压触电事故比低压触电事故多。

251、静电电压较低,不会直接置人于死地。( × )

静电电压也有很高的，几千上万伏都有。

279、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。( × )

278、检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置。( × )

检查触电者(以及其他怀疑心跳停止的患者)是否存在心跳,是通过触摸大动脉搏动来实现的