福建水利电力职业技术学院

比价采购文件

采购编号：DLGCXY202408

项目名称：源网荷储一体化技术与应用实训平台

采购方式：比价采购

采购单位：福建水利电力职业技术学院电力工程学院

二〇二四年十月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院电力工程学院所需的源网荷储一体化技术与应用实训平台项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：DLGCXY202408

二、采购项目：源网荷储一体化技术与应用实训平台

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2024年10月24日上午9：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2024年10月24日上午9：00（北京时间）

八、比价地点：电力工程学院会议室（李冰园3-517）

学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：（0598）8823923

联 系 人：叶国棋           邮箱：568460993@qq.com

比价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 交货地点 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源网荷储一体化技术与应用实训平台 | 1套 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 99800元 | 按采购单位指定地点 | 按采购单位指定时间 |

注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2024年10月24日上午9：00（北京时间）

2.比价地点：电力工程学院会议室（李冰园3-517）

3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。

二、供应商资质要求：

1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3．本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于电力工程学院。

第三章  采购内容及要求

一、项目名称：源网荷储一体化技术与应用实训平台项目

二、数量：1套

三、供货期限 ：合同签订后10个工作日内

四、采购内容及要求：

| 序号 | 品名 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源网荷储一体化技术与应用实训平台 | 1.光伏逆变器 (1)最大输入功率：4.5kW； (2)最大输入电压：600V； (3)启动电压：80V； (4)额定输入电压360V； (5)满载MPPT电压范围120V~480V； (6)MPPT电压范围：80~560V； (7)MPPT：数量2个； (8)每组 MPPT 最大输入电流：20A； (9)每组 MPPT 最大短路电流：26A； (10)最大输出电流15A； (11)额定输出功率3kW； (12)最大视在功率3.3kVA； (13)额定输出频率:50/60Hz； (14)额定电网电压：220Vac / 230Vac / 240Vac； (15)功率因数：>0.99 (0.8 超前 ~0.8滞后)； (16)谐波失真：<3% (额定功率)； (17)MPPT 效率：99.90%； (18)IP防护等级：IP66； (19)保护功能：孤岛保护、输出过流保护、交流断路保护。 2.光伏并网箱 (1)单相电子式多费率电能表； ①显示方式：LCD液晶显示； ②额定电压：220V； ③频率：50Hz； ④电流规格：5（60）A； ⑤通信协议支持：DL/T645-2007； ⑥功能：尖峰平谷电量统计。 (2)防雷浪涌保护器 ①输入电压：220V； ②最大持续工作电压：420V； ③最大放电电流：20kA； ④标称放电电流：10kA； ⑤电压保护水平：≤1.5kV。 (3)隔离开关 ①额定电压：230V； ②防护等级：IP20； ③电流：32A； ④极数：2； ⑤安装方式：导轨安装。 (4)漏电断路器 ①额定电压：230V； ②极数：2P； ③额定电流：10A； ④额定动作电流：30mA； ⑤动作时间：≤0.1s； ⑥灭弧方式：磁吹； ⑦额定频率：50Hz。 (5)光伏并网箱箱体 ①材质：SMC玻璃钢； ②安装方式：落地式/壁挂式； ③尺寸：（长×宽×高）410×530×137mm。 3.光伏模拟电源 (1)输入电压：AC 220V； (2)频率：50HZ； (3)输出电压：DC 0V~280V； (4)支持485通讯； (5)输出电压实时显示； (6)支持开关量调节输出电压； (7)支持就地调节输出电压。 4.单相电子式电能表 (1)有功电能精度:1级； (2)工作电压范围：0.9Un～1.1Un； (3)电压线路功率消耗≤1W/8VA； (4)电流线路功耗≤2.5VA； (5)显示方式：LCD显示； (6)通信规约：Modbus-RTU协议； (7)可显示界面：当前显示电压、当前显示电流、前显示有功功率、当前显示功率因数、当前显示频率、当前显示正向有功电能、当前显示反向有功电能； (8)波特率可设1200、2400bps、4800bps、9600bps； (9)工作温度范围: -25℃～+55℃。 5.变流器 (1)空载输入电压范围：26~45V； (2)推荐光伏组件功率范围：200~700W； (3)MPPT工作范围：21~35V； (4)适合接入电瓶电压：24V； (5)电池启动电压可设范围：24~31V； (6)电池低电压停机可设范围：22~30V； (7)最大保护电流：40A； (8)电池恒功率：60~650W； (9)最大逆变效率：88%； (10)充电电流:≥5A； (11)充电电压：≥29V。 6.储能模块 6.1 BMS电池管理模块 (1)单体过压保护：3750mV； (2)单体过压保护释放电压：3500mV； (3)单体欠压保护：2500mV； (4)单体欠压保护释放电压：2800mV； (5)整组过压保护：29200mV； (6)整组过压保护释放电压：28000mV； (7)整组欠压保护：20000mV； (8)整组欠压保护释放电压：22400mV； (9)充电高温保护：65℃； (10)充电高温保护释放温度：55℃； (11)充电低温保护：-5℃； (12)充电低温保护释放温度：0℃。 6.2电池 (1)电池类型：磷酸铁锂； (2)标称电压：3.2V； (3)电池内阻：≤2mΩ； (4)工作温度：-22~55℃； (5)容量：30AH； (6)循环寿命：2000次； (7)满电电压：3.65V； (8)截止电压：≤2.5V； (9)数 量：8个。 7.单相异步电机 (1)额定电压：220V； (2)额定频率：50Hz； (3)额定功率：≥180W； (4)额定电流：≥1.45A； (5)额定转速：≥2800r/min； (6)防护等级：IP55。 8.三相异步电机 (1)额定电压：380V； (2)额定功率：≥180W； (3)额定电流：≥0.4A； (4)接线方式：支持星形和三角形接线； (5)额定转速：1400r/min； (6)额定频率：50Hz； (7)绝缘等级：E级。 9.变频器 (1)输入电压:AC200~240V； (2)功率:0.25kW； (3)输入频率：47~63HZ； (4)数字量输入：4DI； (5)数字量输出：2DO； (6)模拟量输入：2AI； (7)模拟量输出：1AO； (8)通讯协议：支持USS/MODUBUS RTU通讯； (9)防护等级：IP20； (10)输出频率：0~60HZ； (11)输出频率精度：0.01Hz。 10.阻性负载 (1)电压：220V； (2)功率：≥50W； (3)阻值：1kΩ。 11.直流开关电源 (1)输出电压：DC24V； (2)额定电流：6.5A/230VAC； (3)电流范围：0~6.5A/230VAC； (4)额定功率：156W/230VAC； (5)电压调整范围：24~28V； (6)输入电压：90~264VAC； (7)保护：过负载、过电压、过温度； (8)工作温度：-20~+60℃； (9)工作湿度：20~95%RH； (10)储存温度：-40~+85℃； (11)储存湿度：10~95%RH。 12.开关元件 （1）微型断路器：7个； （2）断路器辅助触点：4个。 13.串口服务器 (1)供电电压：DC9~36V，防反接； (2)以太网接口：RJ45； (3)数据速率：10/100M 自适应； (4)支持协议：ETHERNET、TCP、UDP、IP、ARP、DHCP、 DNS、ICM； (5)串口端口数：8 路 RS485，8 路串口相互独立； (6)串口接口形式：RS-485； (7)串口波特率：600~460800bps； (8)工作模式：每路串口均支持 TCP_SERVER、TCP_CLIENT、 UDP_SERVER、UDP_CLIENT 四种工作模式； (9)参数配置方式：支持浏览器网页配置，支持上位机软件配置； (10)内核：ARM9； (11)系统：Linux系统； (12)工作温度：-40~85℃（工业级） ； (13)储存温度：-45~85℃； (14)工作环境湿度：5%~95%RH（无凝露）； (15)安装方式：支持导轨安装。 14.交换机 (1)工作电压：DC12/24V； (2)接口：5*10/100M RJ45电口； (3)工作温度：-30℃~+75℃； (4)安装方式：导轨安装。 15.可编程逻辑控制器 (1)工作电压：220V AC； (2)处理器速度：0.15ms； (3)板载数字 I/O：36点输入/24点输出； (4)频率允许范围：47 ~ 63 Hz； (5)工业以太网接口：1 个； (6)RS485接口：1个。 16.嵌入式一体化触摸屏 (1)显示屏尺寸：≥7寸； (2)电源:DC24V； (3)分辨率：800*480； (4)内存：128MB； (5)串行接口：RS485*2，RS232*1； (6)以太网口:1个。 17.控制元件 (1)交流接触器：8个； (2)继电器：8个。 18.边缘计算网关 （1）输入电压：DC5V； （2）通讯接口：RJ45； （3）视频接口：HDMI； （4）处理器核心数：4核； （5）内存：2G； （6）硬盘：13G。 19.外壳 （1）材质：冷轧板喷塑； （2）尺寸（宽×深×高）：800mm×700mm×1900mm，允许尺寸偏差±5mm。 20.实训内容 （1）BMS电池管理系统接线与认知； （2）磷酸铁锂电池认知； （3）电池的运行与维护； （4）储能逆变器接线及通信调试； （5）电池管理系统接线及通信调试； （6）模拟光伏电站电路设计； （7）模拟光伏电站安装与调试； （8）电动机正反转接线设计及装调； （9）电动机星三角接线设计及装调； （10）能源管控数字化网络搭建。 | 台 | 1 |
| 2 | 能源管控系统软件 | - 1.WEB 端呈现，在浏览器端完成便捷的人机交互，简单的拖拽即可完成可视化页面的编排设计； - 2.支持SNMP协议、Modbus协议、DLT645协议、IEC104协议、MQQT协议等； - 3.可进行系统资源统计，包括设备的CPU数据、硬盘数据、内存数据、以及系统运行环境； - 4.软件可以新建数据模型，可设置模型的连接方式、数据格式、数据位、校验位等信息； - 5.应用页面素材库包括：导航、容器、装饰、背景条、页面边框、3D图标、科技感图标、大屏插画等内容； - 6.软件应用工业组件库包括：基本、视频、登录、设备、图形、图表、历史曲线、地图、箭头、电力、管道、HVAC、电机、风机、泵、搅拌机等内容； - 7.可进行用户管理，设置操作员和普通用户等角色； - 8.可进行实时告警，记录设备告警名称、告警时间、告警等级，可屏蔽告警信息； - 9.数据报表功能，支持日报表、周报表、月报表，可将报表数据导出为xsl文件。 | 套 | 1 |
| 3 | 工具套装 | - 序号; - 名称; - 型号; - 数量; - 单位. - 1; - 万用表; - UT200A+; - 1; - 台. - 2; - 端子压线钳; - HSC8; - 1; - 把. - 3; - 端子压线钳; - HS-2MA; - 1; - 把. - 4; - 一字螺丝刀; - 3*150; - 1; - 把. - 5; - 十字螺丝刀; - 6*150; - 1; - 把. - 6; - 剥线钳; - 175mm; - 1; - 把. - 7; - 验电笔; - 100～250V; - 1; - 个. - 8; - 工具箱; - 17寸; - 1; - 个. | 套 | 1 |

五、质量要求：

# 1．产品执行标准：GB7251.1-2013。

# 2．货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。

# 3．货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

六、服务及其他要求：

# 1．所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。

# 2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。

# 3．报价人与采购单位双方签订合同并盖章生效后。